## List2
DSO TEZNO_ZAČASNA NAMESTITEV
| predmet | enota | kol | po enoti | SKUPAJ
A. | GRADBENA DELA
AI | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
splošno | dela morajo biti izvedena v skladu z opisom v arhitektonskem elaboratu v kompletu z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli
1. | fotoposnetek obstoječega stanja_okolja | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Ureditev gradbišča: dobava in in montaža gradbiščne table, varnostni načrt, organizacija gradbišča, … | kpl | 1 | 0 | 0
3. | izvedba provizorija _zaščita_napram obstoječemu objektu v območju gradnje | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža gradbiščne ograje višine 2,00 m1 iz polnih kovinskih panelov komplet s postavitvijo stebrov_skupne dolžine 85 m1 | kpl | 1 | 0 | 0
AII | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
splošno | dela morajo biti izvedena v skladu z opisom v arhitektonskem elaboratu v kompletu z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli
rušitvena dela je potrebno izvajati v skladu z zakonom o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju Ur. List SRS 15/76 in 29/86, Pravilnikom o maksimalno dovoljeni ravni hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore Ur. list SRS 28/80 ter uredbo o hrupu v naravnem življenskem okolju Ur. list RS 48/95. Dela je potrebno izvajati po navodilih statika.
1. | v celoti odstranitev obstoječega paviljona | kpl | 1 | 0 | 0
2. | odstranitev _korekcija požarnega stopnišča_odstranitev stopnišče rampe od 1. podesta | kpl | 1 | 0 | 0
3. | v celoti odstranitev obstoječe finalen talen obloge_tlakovcev_depo_s ponovno montažo | kpl | 1 | 0 | 0
AIII | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
splošno | dela morajo biti izvedena v skladu z opisom v arhitektonskem elaboratu v kompletu z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli
1. | Strojni širok izkop zemlje lll. ktg. Za konstrukcijo tal in za sanacijsko blazino, z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo v neposredni bližini. | m3 | 494.5 | 0 | 0
2. | Planiranje dna gradbene jame s točnostjo plus minus 3 cm, utrjevanjem min. 40MPa. | m2 | 583 | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje ločilne armirane tkanine, geotekstil z natezno trdnostjo 9-15 kN/m ( npr. polyfeld geolon PP15, polyfled TS 20…). | m2 | 630 | 0 | 0
4. | Naprava nasipne sanacijske blazine pod talno ploščo s planiranjem površine s točnostjo + - 3,0cm. Nasipi se vgradijo v plasteh v debelini 50 cm s sprotno komprimacijo iz prodno pešcenega materiala ali kamnitega drobira, klasificiranega za gradnjo nasipov. Nasipno blazino je potrebno tlorisno razširi v vse smeri za minimalno 50 cm od zunanjega gabarita objekta. Nasipe je potrebno vgraditi do zbitosti vrednosti staticnega modula stisljivosti Me> 40 MPa. | m3 | 305.2 | 0 | 0
5. | Nadzor geologa v času izkopa zemljine za izvedbo temeljenja, izvedba meritev , podajanje navodil izvajalcu | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Izdelava končnega poročila o opravljenih meritvah in geološkega mnenja. | kpl | 1 | 0 | 0
AIV | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
splošno | dela morajo biti izvedena v skladu z opisom v arhitektonskem elaboratu v kompletu z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli
1. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona MB 10, prereza do 0,12 m3/m2- podbeton pod zmrzlinskim klinom. | m3 | 7.25 | 0 | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, XC2, PV-III D 32 S4 VB0 prereza nad 0,30m3/m2-m1 - AB talna plošča deb. 20,30cm. Zaščitni sloj je 25mm z izdelavo betona, vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 145.2 | 0 | 0
3. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 ( XC2) v zmrzlinski klin talne plošče prereza 0,12-0,20m3/m2 z izdelavo betona, vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 12.5 | 0 | 0
4. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 ( XC2, PV-II D 16 S4 VB2 ) prereza 0,20- 0,30m3/m2-m1 - AB stene in venec na strehi. Zaščitni sloj je 25mm z izdelavo betona, vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 156 | 0 | 0
5. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 ( XC1, PV-II D 16 S4 VB2 ) prereza 0,20- 0,30m3/m2-m1 - stebri. Zaščitni sloj je 25mm. | m3 | 2.2 | 0 | 0
6. | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 ( XC1, PV-II D 16 S4 VB2 ) prereza 0,12- 0,20m3/m2-m1 - AB stena strop veznega hodnika. Zaščitni sloj je 25mm z izdelavo betona, vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 11.65 | 0 | 0
7. | kot ad 2_talna plošča lsenega podija atrija | m3 | 11.5 | 0 | 0
9. | Dobava in vgraditev betona, C 20/26, naklonski beton na ravni strehi in na pohodni terasi v deb. 7-10cm. | m3 | 37.5 | 0 | 0
10. | Dobava in vstavljanje tesnilnega traku Sica tricosal, waterstop, tricomer A 240, šir.24cm, med talnimi ploščami in AB stenami | m1 | 261 | 0 | 0
11. | Dobava krivljenega železa S 500 ne glede na prerez s polaganjem, vezanjem, s prenosom do mesta vgraditve in s pomožnimi deli, po izvlečku armature. V ceni so zajeti tudi vezni, podložni in distančni material za zagotovitev projektiranega rastra medsebojne armature in odmike od opažev, ocenjeno. | kg | 10255 | 0 | 0
12. | Dobava in vgradnja mrež Q335, 283 komplet kot Ad11 | kg | 19680.5 | 0 | 0
AV | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
splošno | dela morajo biti izvedena v skladu z opisom v arhitektonskem elaboratu v kompletu z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli
1. | Naprava in odstranitev opaža zaključka talne plošče in zmrzlinskega klina s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 232.4 | 0 | 0
2. | Naprava in odstranitev opaža sten, gladek opaž, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 942.5 | 0 | 0
3. | Naprava in odstranitev opaža pravokotnih stebrov, gladek opaž, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 37.8 | 0 | 0
4. | Naprava in odstranitev opaža čelnih zaključkov plošč, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 42.2 | 0 | 0
5. | Naprava in odstranitev opaža odprtin v stenah za vrata, gladek opaž, s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 24.3 | 0 | 0
6. | Naprava in odstranitev opaža za razne manjše odprtine v ploščah in temeljih. | m2 | 18.5 | 0 | 0
7. | Naprava in odstranitev odra za zidanje in omete za ves čas gradnje. | m2 | 20 | 0 | 0
8. | Montaža in demontaža fasadnih odrov viš.do 5,00 m1, vključno s prašno zaščito, v ceno zajeti amortizacijo odra do 4 mesece. Izvedba in kontrola odrov skladno z varnostnim načrtom. (vertikalna projekcija). | m2 | 420 | 0 | 0
AVI | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
splošno | dela morajo biti izvedena v skladu z opisom v arhitektonskem elaboratu v kompletu z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli
1. | Dobava in polaganje toplotne izolacije deb. 10cm pod AB talno ploščo – XPS-500-L (FIBRAN xps ali podobno). | m2 | 412.2 | 0 | 0
2. | Naprava horizontalne izolacije na AB talno ploščo v sestavi: 2x enoslojni polimer bitumenski trakovi po zahtevah DIN 18195/T4 in 52133 n.pr. IZOTEKT P4 plus ali enakovredna s predhodnim hladnim bitumenskim premazom 0,3kg/m2, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 452.4 | 0 | 0
3. | Naprava vertikalne izolacije ob talni plošči in zmrzlinskem klinu z bitumenskim 4m trakom, polno varjen in hladnim premazom, s pomožnimi deli in prenosi . | m2 | 187 | 0 | 0
4. | Dobava in oblaganje vertikalne izolacije s ploščami iz ekstrudiranega polistirena XPS 036 kot npr. FIBRAN xps 300l deb. 10cm. Plošče se polagajo s stopničastimi preklopi, so točkovno zalepljene na hidroizolacijo s poliuretanskim lepilom kot npr. Mitopur. Karakteristika polistirena: R=0,035W/(m.K), = 300Kn/m2 specifična gostotaje min. 35/m2. | m2 | 351 | 0 | 0
5. | Dobava in oblaganje zmrzlinskega klina po notranji strani s ploščami iz ekstrudiranega polistirena XPS 036 kot npr. FIBRAN xps 300l . deb. 5cm. Plošče se lepijo na beton. | m2 | 131 | 0 | 0
6. | Dobava in zaščita XPS plošč ob vertikalni izolaciji s čepasto folijo.z vsemi pomožnimi deli in prenosi | m2 | 351 | 0 | 0
7. | Krpanje in brušenje neometanih površin betonskih konstrukcij, obdelajo se samo stiki med opažnimi ploščami. | m2 | 858 | 0 | 0
8. | Razna nepredvidena dela in zidarska pomoč obrtnikom in instalaterjem z vsem delom in materialom predvideno | kpl | 1 | 0 | 0
9. | obodni zasip z granulatom ob intenzivni zazelenitvi in atriju | m3 | 22.65 | 0 | 0
10. | Izdelava glinenega ometa min debeline 3 cm na ab steber | m2 | 19.5 | 0 | 0
11. | dobava in nevidna vgradnja lesenene obloge na alu podkonstrukciji sp.iroko 36*58 mm | m2 | 39.2 | 0 | 0
12. | dobava in nevidna vgradnja teras_sibirski macesen_na inox podkonstrukciji_nastavljivi distancniki | m2 | 63.7 | 0 | 0
13. | Dobava in vgradnja mikro amiranega estriha do deb. 10 cm za talno gretje, c20/25, z dodatki za boljše oblivanje cevi. V ceni je zajeti tudi stik tlaka s stenami in stebri prostorov, kjer obstoja možnost razlitja vode, rege je zapoliti z okroglim profilom iz
| penjenega PE in rego vodotesno zatesniti s trajno elastičnim pur kitom. Izvedba po sestavi recepture v kompletu z dilatacijskimi regami in vstavki | m2 | 382.7 | 0 | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
B1 | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
splošno | dela morajo biti izvedena v skladu z opisom v arhitektonskem elaboratu v kompletu z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli
krovsko kleparska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih predpisov in normativov, v soglasju z obveznimi standardi. Vsa dela se morajo izvajati po projektu in detajlnih načrtih proizvajalca.
1. | Izvedba ravne strehe po cecpturi C 10.10_iznad naklonskega betona | m2 | 130.5 | 0 | 0
2. | Izvedba ravne strehe po recepturu C 10.11_iznad naklonskega betona | m2 | 27.5 | 0 | 0
3. | Izvedba ravne strehe po cecepturi c 10.12_iznad naklonskega betona | m2 | 246.7 | 0 | 0
4. | Izvedba ravne strehe po recepturi c 10.13,14,brez ab in naklonskega betona | m2 | 18.8 | 0 | 0
5. | Izvedba ravne strehe po recepturi C 10.15,16_brez ab in naklonskega betona | m2 | 13.2 | 0 | 0
6. | Prekritje atike vencev z alu pločevino barvano po ral 9023 , deb. 2 mm
| razvite širine 40 _zaključek strehe | m1 | 118 | 0 | 0
| razvite širine 50 _zaključek strehe_pri požarnem stopnišču | m1 | 10 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža ogrevanih strešnih vtočnih požiralnikov (npr. ACO tip SPIN, SIKA S-Gully PVC Set) z dvojnim kotličkom, primerni za obrnjeno streho (priklop filtrske tkanine in mehanska vodotesna pritrditev hidroizolacije). Izvedba po navodilih proizvajalca s potrebnimi zaključki po tipskih detajlih. |  |  | 0 | 0
| a.) fi 100mm | kos | 2 | 0 | 0
BII | KOVINARSKO PASARSKA DELA |  |  |  | 0
splošno | dela morajo biti izvedena v skladu z opisom v arhitektonskem elaboratu v kompletu z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli
1. | Izdelava dobava in montaža stopniušče rame od prvega podesta v območju korekcije izstopa iz požarnega stopnišča
| iz vc obodnega L profila s pohodno rešetko 30*30*3 _NO 120*33 v kompletu z vmesnim podestom 120*120 in nosilno podkonstrukcijo_po vzoru obstoječe_9 stopnic | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža zaključnega L inox kotnika_pozicija 11.3.10.10_dim 50*50*3 | m1 | 144 | 0 | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža tehničnega podija poz. 11.3.10.11 | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Izdelava dobava in montaža maske klimata_pozicije 11.3.20.10 v kompletu s leseno oblogo | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Izdelava,dobava in montaža kovinskega amorfnega elementa_zaščita vogala_pozicije 11.3.0.12 | kom | 6 | 0 | 0
BIII | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
splošno | dela morajo biti izvedena v skladu z opisom v arhitektonskem elaboratu v kompletu z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli
1. | Dobava in polaganje samorazlivnega epoksi tlaka v kompletu z bleščicami in dilatacijskimi trakovi (inox 4x4 mm s fiksiranjem v estrih) v kompletu s "šivanjem_m1 -40 " estriha, v območju hodnika in kopalnici z upoštevanjem vgradnje v naklonu v območju tuš elementa post. 03.10.1,3,4 | m2 | 240.5 | 0 | 0
| Izgradnja zaokrožnice v območju kopalnice viš. 8 cm | m1 | 89.6 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža talne obloge v bivalnih enotah polyuretan kot npr. Vinpro, post. 03.10.2 | m2 | 142.2 | 0 | 0
| nizkostenski zaključek | m1 | 108 | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje stenske obloge v kopalnica_postavka 03.11.10 | m2 | 121.25 | 0 | 0
BIV | ALU DELA , ZASTEKLITEV |  |  |  | 0
splošno | dela morajo biti izvedena v skladu z opisom v arhitektonskem elaboratu v kompletu z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli
1. | Izdelava dobava in montaža fasadne stene z vrati_pozicije 11.4.0.10 | kpl | 7 | 0 | 0
2. | Izdelava dobava in montaža "zimskega vrta" ob osi H_pozicije 11.4.0.11 | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža zasteklitve vstopnega dela_pozicija 11.4.0.13 | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Izdelava, dobava in montaža stene z vrati_dostop v povezovalni koridor_pozicija 11.4.0.14 | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Izdelava, dobava in montaža zasteklitve povezovalnega koridorja_pozicija 11.4.0.15 | kpl | 1 | 0 | 0
BV | POŽARNA VRATA_STENA |  |  |  | 0
splošno | izvedba v skladu z opisom v arhitektonskem elaboratu v kompletu s pripravljalnimi in zaključnimi deli
1. | Dobava in momtaza požarnih vrat pozicije 11.5.0.10 | kpl | 1 | 0 | 0
BVI | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
splošno | izvedba v skladu z opisom v arhitektonskem elaborat v kompletu s pripravljalnimi in zaključnimi deli
1. | Izdelava, dobava in montaža sten z dvojnim vratnim elementom pozicije 11.1.0.15 | kpl | 2 | 0 | 0
2. | Izdelava dobava in nmontaža vrtanega elementa_dsrna vrata v kopalnice_pozicija 11.1.0.16 | kpl | 6 | 0 | 0
3. | Izdelava dobava in montaža stenske obloge z vrati_skupna kopalnica_pozicija 11.1.0.17 | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Izdelava dobava in montaža varovalne stenske obloge_pozicije 11.1.0.18 | kpl | 6 | 0 | 0
5. | Izdelava,dobava in montaža distančnega odbojnik_pozicija 11.1.0.24 | kpl | 12 | 0 | 0
6. | Izdelava,dobava in montaža sestavljene stene_ločnica enote v osi D_pozicija 11.1.0.30 | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Izdelava,dobava in montaža sestavljene stene _ločnica v območju v osi G_pozicija 11.1.0.31 | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Izdelava dobava in montaža pergole ob osi 07_pozicija 11.1.0.50 | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Izdelava,dobava in montaža pergole ob osi 02_pozicija 11.1.0.51 | kpl | 1 | 0 | 0
10. | dobava in montaža zaključnega profila MK stne_Pozicija 11.1.0.26 | kom | 2 | 0 | 0
11. | izdelava,dobava in montaža stenske obloge z eojnimi vrati_pozicija 11.1.0.32 | kpl | 1 | 0 | 0
BVII | STEKLARSKA DELA |  |  |  | 0
splošno | dela morajo biti izvedena v skladu z opisom v arhitektonskem elaboratu v kompletu z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli
1. | Izdelava, dobava in montaža ogledala poz. 11.2.0.10 | kpl | 6 | 0 | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža ogledala poz. 11.2.0.11 | kpl | 1 | 0 | 0
BVIII | MAVČNOKARTONSKA DELA, STROPNA OBLOGA |  |  |  | 0
splošno | dela morajo biti izvedena v skladu z opisom v arhitektonskem elaboratu v kompletu z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli
1. | Dobava in montaža mk obloge kopalnice postavka 03.11.1 sistem W112_125 | m2 | 142.6 | 0 | 0
| Dobava in montaža mk obloge/stene postavka 03.11.1 sistema W 626 | m2 | 44.4 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža delilne stene napram bivalni enoti postavka 03.11.2. | m2 | 45.05 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža delilne stene napram skupni kopalnici_postavka 03.11.3 | m2 | 23.8 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža nadaljevanja ab stene_obloga ab stene v osi E_postavka 03.11.4 | m2 | 17.3 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža delilne stene v skupni kopalnici postavka 03.11.5 | m2 | 10.05 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža slop v bivalni enoti_postavka 03.11.6 | m2 | 39.85 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža mk obloge ob kaminu_postavka 03.11.7 | m2 | 15.3 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža dodatne mk obloge ob kaminu post. 03.11.7 | m2 | 7.5 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža mk perklade ned osjo F in G_postavka 03.11.9 | m2 | 2.1 | 0 | 0
10 | Dobav in montaža stropne obloge v kopalnicah_postavka 03.12.1 | m2 | 24.3 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža mk stropa _predprostor dostop v bivalne enote_postavka 03.12.2 | m2 | 16.7 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža kaskadnega zaključka v območju bivalne enote_postavka 03.12.3 | m2 | 34.5 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža revizijskega elementa _postavka 3.12.4 | kpl | 10 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža revizijskefga elementa_postavka 03.12.5 | kpl | 5 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža stropa s obodnim kaskadnim zaključkom _skupna kopalnica_postavka 03.12.6 | m2 | 16.1 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža dvojnega sspuščenega stropa v območju jedilnice_postavka 03.12.7
| s obodnim zaključkom | m2 | 21.9 | 0 | 0
| v osrednjem delu | m2 | 7.5 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža stropa v vstopnem delu_postavka 03.12.8 | m2 | 59.6 | 0 | 0
18. | Dobav in montaža strop ana hodniku_postavka 03.12.9 | m2 | 88.7 | 0 | 0
BIX | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
splošno | dela morajo biti izvedena v skladu z opisom v arhitektonskem elaboratu v kompletu z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli
1. | 2x slikanje mavčnih stropov s poldisperzijsko barvo s predhodnim bandažiranjem in kitanjem s plastičnim kitom. Finalna površina mora biti enakomerno pobarvana, ravna in gladka. | m2 | 472.9 | 0 | 0
2. | Dvakratni slikanje mavčnih sten s pralno barvo (zaključni sloj), vključno s potrebno slikarsko izravnavo (kitanje,brušenje in bandažiranje). Finalna površina mora biti enakomerno pobarvana_latex | m2 | 194.8 | 0 | 0
3. | Dvakratni slikanje betonskih in ometanih sten in stropov s pralno barvo (zaključni sloj), vključno s potrebno slikarsko izravnavo (kitanje in brušenje). Finalna površina mora biti enakomerno pobarvana ravna in gladka. | m2 | 206.9 | 0 | 0
BX | OSTALO |  |  |  | 0
splošno | dela morajo biti izvedena v skladu z opisom v arhitektonskem elaboratu v kompletu z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli
1. | Dobava in montaža kamina poz. 11.9.10 | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža sedala za tuš poz. 11.9.11 | kpl | 6 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža priklopnega držala ob wc poz. 11.9.12 | kpl | 7 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža oprijemala ob tuš elementu poz. 11.9.13 | kpl | 6 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža držala za toaletni papir poz. 11.9.14 | kpl | 7 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža wc ščetke poz. 11.9.15 | kpl | 7 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža milnika poz. 11.9.16 | kpl | 7 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža obešalne kljuke poz 11.9.17 | kpl | 14 | 0 | 0
9. | Izdelava, dobava in montaža pulta v kopalnici z inkorporiranim umivalnikom poz. 11.10.18
| dim 140*55 | kpl | 6 | 0 | 0
| dim 185*55 | kpl | 1 | 0 | 0
BXI | FASADA |  |  |  | 0
1. | Naprava kontaktne izolacijske fasade z vsemi potrebnimi preddeli v sestavi: toplotna izolacija deb. 20cm iz XPS, EPS plošč, v lepilo vtisnjena PVC mrežica in zaključni sloj fasade s pigmentom barve po navodilih proizvajalca z vsemi zaključki in pritrditvami. V ceni so zajeti zaključni profili , odkapniki ob oknih , previsnem delu, ob oknih in na zaključku. Barva zaključnega sloja ter granulat fasadnega zaključnega sloja po izbiri arhitekta. Izvedba po navodilihin detajlih proizvajalca. V celoti je fasadna obloga barvana po ral _ različne granulacije (glej recepture) | m2 | 295.2 | 0 | 0
2. | Doplačilo za izvedbo okenskih vratnih špalet z zaključnim armiranim ometom, zaključnim slojem kot ad1 | m1 | 63 | 0 | 0
BXII | SENZORSKA VRATA |  |  |  | 0
splošno | dela morajo biti izvedena v skladu z opisom v arhitektonskem elaboratu v kompletu z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli
1. | izdelava, dobava in montaža enostranskih senzorskih vrat poz. 11.6.0.10 | kpl | 1 | 0 | 0
E | ELEKTRO INSTALACIJE
splošno | Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS št.:91/15) mora ponudnik upoštevatizahteve iz Uredbe za zeleno javno naročanje (Ur.l. RS št.:51/17). Predmeti javnega naročanja so opredeljeni v 4. in 6.členu.
20. delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;
21. delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;
22. razsvetljava v notranjih prostorih omogoča uporabo predstikalnih naprav z možnostjo zatemnjevanja pri najmanj 40 % vseh sijalk;
23. pri prenovi cestne razsvetljave se zagotovi 30 % prihranka porabe električne energije
24. najmanj 30 % cestne razsvetljave omogoča zmanjšanje emisij nepotrebne svetlobe;
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja instalacije načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih instalacij.
Prestavitve zaradi morebitnega neusklajevanja gredo na račun izvajalca.Vsa dobavljena oprema mora biti 1. kvalitete. Vsi elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti predpisom in normam.Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane za evropsko tržišče in imeti CE oznako.Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablico z oznako proizvajalca,
tipom in nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, če ta obstaja. Po končanih delih mora vsa originalna navodila in garancijske liste ( v kolikor so prva oziroma druga v tujem jeziku, ta prevedena v slovenščino))predati investitorju.
Ponudnik mora dokazati, da za potrebe izvedbe javnega naročila razpolaga z osebo, ki je po programu NPK usposobljena za preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- vse potrebne manipulativne stroške in zavarovanja do predaje investitorju
- vse potrebno delo
vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom..
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu in uporabnikom
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- stroški elektrike v času izvajanja projekta do primopredaje
izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del,
tudi če potrebni detajli niso podrobno obdelani v načrtu navedeni in opisani v popisu del n so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta
- skladiščenje in zaščita materiala na gradbišču
preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
ves potreben glavni, pomožni , pritrdilni in vezni material
požarnovarno tesnenje prebojev pri prehodu instalacije skozi meje požarnih sektorjev ali celic
popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
merjenje na objektu pred pričetkom izdelave ali vgrajevanja posameznih elementov
vse potrebne zaščitne premaze
izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
izdelava ustreznih delavniških risb in po potrebi enopolnih in vezalnih shem glede na dejansko dobavljeno opremo!
izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
meritve električnih inštalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil
pridobitev certifikatov pooblaščenih organizacij za posamezne sklope
sprotno beleženje vseh sprememb nastalih med izvedbo z vrisovanjemv PZI načrt ter obveščanje odgovornega projektanta(OP) o njih s pridobitvijo soglasij nanje in priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
podučitev pooblaščene osebe določene s strani investitorja
redno, izredno, periodično in preventivno vzdrževanje v garancijskem obdobju 60 mesecev, vključno z vsemi rezervnimi deli, stroški dela za nemoteno delovanje v tem obdobju.
popravilo eventuelno povzročene škode uporabniku oziroma naročniku
potrebno sodelovanje izvajalca pri meritvah in pregledih sistemov APZ
VSA POTREBNA GRADBENA DELA _ PREBOJI, UTORI, IZREZI
EI | ZUNANJI RAZVOD - Vodniki |  |  |  | 0
opomba | potrebno je upoštevati obstoječe stanje v starem objektu
1. | Predelava obstoječega glavnega razdelilca -agregatni del
| Pred izvedbo je potrebno preveriti dejansko stanje obstoječe opreme | klp | 1 | 0 | 0
2.. | vgradnja dodatnega izvoda za začano namestitev | klp | 1 | 0 | 0
| vgradnja NV podnožja tip NH00/160,3p kom 1 |  |  | 0 | 0
| vgradnja NV vložkov NV160/ 80A kom 3 |  |  | 0 | 0
| kabeslki čevlji |  |  | 0 | 0
| priklop kabla na obstoječe zbiralke |  |  | 0 | 0
| prestavitev oobstoječe po potrebi |  |  | 0 | 0
| drobni material |  |  | 0 | 0
3. | Preklop napajanja obstoječega objekta v času predelav priključnih omar - prevezave | klp | 1 | 0 | 0
4. | kabli |  |  | 0 | 0
5. | dobava in položitev kabla za napajanje prizidka - od Rg omare do Rzn N-AYY 4x70mm2 položen v cevi v zemlji | m1 | 120 | 0 | 0
6. | dobava in položitev stigmafleks cevi 110 v zemlji, l=60m | kom | 2 | 0 | 0
7. | izkop jarka, polaganje vodnikov, komplet z opozorilnim trakom in ponovno zasutje s poravnavo | m1 | 60 | 0 | 0
8. | Izdelava kabelskega jaška - betonski jašek dimenzij 0,8x0,8x1,0m, komplet z LŽ pokrovom in uvodom cevi v zemlji, | kom | 4 | 0 | 0
9. | Dobava in položitev poc. Valjanca Fe-Zn 25x4mm v zemlji-ozemljitev | m1 | 60 | 0 | 0
10. | Uvod kabla v objekt, komplet s prebojem zidu in zatesnitvijo | klp | 2 | 0 | 0
11. | Dobava in položitev kabelske police PK100 s pokrovom v obstoječem objektu, komplet s konzolami | m1 | 25 | 0 | 0
12. | Vključitev novega porabnika v sistem, zagon, nastavitve | klp | 1 | 0 | 0
13. | potrebna dela pri predelavi glavnega razdelilva | kpl | 1 | 0 | 0
EII | STRELOVOD - oprema Hermi ali podobna |  |  |  | 0
1. | Dobava in montaža žica Al 8mm, položena na nosilcih strehi, komplet z nosilci | m1 | 200 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža žica Al 8mm, položena v zidu | m1 | 50 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža paličnega lovilca, l=3,0m, komplert s podstavkom in priključno spono | m1 | 4 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža paličnega lovilca, l=4,0m, komplert s podstavkom in priključno spono | m1 | 2 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža sponke za žleb - žica (B) | kom | 20 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža sponke KON04 A za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI ali podobno | kom | 30 | 0 | 0
7. | Dobava in položitev poc. Valjanca Fe-Zn 25x4mm v temelju | m1 | 250 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kom | 9 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža križne sponke za poc. Valjanec . Proizvajalec HERMI ali podobno | kom | 40 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža kontaktne sponke za izvedbo kontaktnih spojev med okroglim strelovodnim vodnikom . Proizvajalec HERMI | kom | 10 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža odkapnika KON21. Proizvajalec HERMI | kom | 15 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža podometne doze za merilni stik, komplet | kom | 9 | 0 | 0
13. | Izdelava vijačnega spoja , komplet z materialom | kom | 15 | 0 | 0
14. | pregled strelovoda-pooblaščen merilec | kpl | 1 | 0 | 0
EIII | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
Vse svetilke so proizvajalca Beghelli ali podobna kvaliteta
opomba | V popisu so podani tipi svetil različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko oprema proizvajalcev, ki imajo ustrezne ateste za svetilke po slovenski zakonodaji in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu
Projektant elektroinštalacij in arhitekt morata pred dobavo in vgradnjo potrditi vse vzorce svetilk.
Za vse svetilke, ki se vgradijo v spuščen strop, je potrebno pred naročilom svetilk preveriti tip dobavljenega stropa.
1. | Pregled in funkcionalni preizkus varnostne razsvetljave , pooblaščena organizacija | kpl | 1 | 0 | 0
2. | dobava svetilk in sistema varnostne razsvetljave |  |  | 0 | 0
E | Varnostna svetilka tip Logica, nadgradna, simetrična leča LED 3W, 3h, IP65, SE-pripravnii spoj, LG avtotest, iz samougasne plastične mase, z AUTOTEST funkcijo, opremljena z NiCd akumulatorjem in avtonomijo 3 ure. Svetilo skladno s standardi EN 60598-1, EN60598-2-22, EN1838. Svetilka je opremljena z priborom za montažo-nadgradnja. Svetilo ima pet (5) letni garancijski rok. | kom | 3 | 0 | 0
E1 | Varnostna svetilka tip PlexiLite spuščena, enostranska, LED 6W, 3h, IP20, trajni spoj SA, LG avtotest, s piktogramom-Izhod iz samougasne plastične mase, z AUTOTEST funkcijo, opremljena z NiCd akumulatorjem in avtonomijo 3 ure. Svetilo skladno s standardi EN 60598-1, EN60598-2-22, EN1838. Svetilka je opremljena z priborom za montažo-nadgradnja. Svetilo ima pet (5) letni garancijski rok. | kom | 3 | 0 | 0
E2 | Varnostna svetilka, vgradna tip LungaLargaLuce (dimenzije 15x15cm) LED3W, 3h, IP20, SE-pripravni spoj, LG avtotest, iz samougasne plastične mase, z AUTOTEST funkcijo, opremljena z NiCd akumulatorjem in avtonomijo 3 ure. Svetilo skladno s standardi EN 60598-1, EN60598-2-22, EN1838. Svetilka je opremljena z priborom za montažo-nadgradnja. Svetilo ima pet (5) letni garancijski rok. | kom | 9 | 0 | 0
3. | Nadzorna enota - 9 DIN modul.Beghelli INIBIT, vgrajen v razdelilec - autotest. | kom | 1 | 0 | 0
4. | Izdelava in nameščanje nalepk na svetilke | kpl | 15 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža piktogramov | kpl | 3 | 0 | 0
6. | Montaža svetilk varnostne razsvetljave, komplet s priklopom | kom | 15 | 0 | 0
7. | dobava in položitev vodnikov v JC ceveh delno pod ometom, delno v spuščenem stropu |  |  | 0 | 0
| vodnika NHXMH 5x1.5mm2Cu | m | 300 | 0 | 0
| dobava in položitev JC cevi 16mm | m | 30 | 0 | 0
| dobava in položitev PN cevi 16mm | m | 20 | 0 | 0
EIV | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
1. | dobava svetilk splošne razsvetljave -Proizvajalec: BM LED, Maribor ali podobno enake kvalitete
F3 | Stropno vgradno linijsko svetilo, tip BM-351, LED moči 72W, velikost 3000x70x35mm, 3000K,FO,.pokrov pleksi opal, barvano na belo zaščiteno IP20 pred delci prahu in vlago, komplet z napajalnikom . Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z elovno dobo 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A | kom | 2 | 0 | 0
F2 | Stropno vgradno linijsko svetilo, tip BM-351, LED moči 48W, velikost 2000x70x35mm, 3000K,FO,.pokrov pleksi opal, barvano na belo zaščiteno IP20 pred delci prahu in vlago, komplet z napajalnikom . Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z elovno dobo 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A | kom | 2 | 0 | 0
F1 | Stropno vgradno linijsko svetilo, tip BM-351, LED moči 28W, velikost 1200x70x35mm, 3000K,FO,.pokrov pleksi opal, barvano na belo zaščiteno IP20 pred delci prahu in vlago, komplet z napajalnikom . Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z elovno dobo 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let.Svetilo spada v energijski razred: A | kom | 4 | 0 | 0
F | Stropno vgradno linijsko svetilo, tip BM-351, LED moči 36W, velikost 1500x70x35mm, 3000K,FO,.pokrov pleksi opal, barvano na belo zaščiteno IP20 pred delci prahu in vlago, komplet z napajalnikom . Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z elovno dobo 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A | kom | 8 | 0 | 0
H | stropno nadgradno linijsko svetilo, tip BM2001,dimenzij 150x5x8cm, 36W, 3000K, MacAdam3, CRI80, FO, zaščita IP54 pred delci prahu in vlago, pokrov pleksi, opal, komplet z vgrajenim napajalnikom. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Svetilo spada v energijski razred: A++ Faktor vzdrževanja MF 0.9.Z garancijsko dobo 5 (pet) let. | kom | 1 | 0 | 0
H1 | stropno nadgradno linijsko svetilo, tip BM2001,dimenzij 100x5x8cm, 24W, 3000K, MacAdam3, CRI80, FO, zaščita IP20 pred delci prahu in vlago, pokrov pleksi, opal, komplet z vgrajenim napajalnikom. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Svetilo spada v energijski razred: A++ Faktor vzdrževanja MF 0.9.Z garancijsko dobo 5 (pet) let. | kom | 4 | 0 | 0
H2 | stropno nadgradno linijsko svetilo, tip BM2001,dimenzij 150x5x8cm, 36W, 3000K, MacAdam3, CRI80, FO, zaščita IP54 pred delci prahu in vlago, pokrov pleksi, opal, komplet z vgrajenim napajalnikom. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Svetilo spada v energijski razred: A++ Faktor vzdrževanja MF 0.9.Z garancijsko dobo 5 (pet) let. | kom | 3 | 0 | 0
G1 | Stropno vgradno linijsko svetilo, tip BM-351, LED moči 36W, velikost 150x7x3,5cm, 3000K,FO,komplet z napajalnikom, barvano na belo zaščiteno IP54 pred delci prahu in vlago, pokrov pleksi opal, komplet z napajalnikom. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z elovno dobo 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let.Svetilo spada v energijski razred: A | kom | 4 | 0 | 0
K | Zidno linijsko svetilo, baktericidna svetilka, komplet dolžine 1,2m, komplet z vgrajenim napajalnikom , IP54, vetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z elovno dobo 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let.Svetilo spada v energijski razred: A | kom | 2 | 0 | 0
N | Stropno vgradno svetilo, BM740, flat, SOP LED moči 21W / 1795 lm, 3000K,FO, z integriranim napajalnikom. barvano na belo zaščiteno IP40 pred delci prahu in vlago. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Svetilo spada v energijski razred: A++, Faktor vzdrževanja MF 0.9.Z garancijsko dobo 5 (pet) let. | kom | 20 | 0 | 0
S | Zidna svetilka, po izbiri arhitekta. bele barve, z halogeno žarnico 9W, IP65 , z IR senzorjem gibanja, komplet z napajalnikom | kom | 1 | 0 | 0
Z | Zidna svetilka, po izbiri arhitekta. bele barve, z halogeno žarnico 9W, IP65 , komplet z napajalnikom | kom | 1 | 0 | 0
2. | Montaža svetilk , komplet s priklopom | kom | 52 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža oprema TEM Čatež ali podobno |  |  | 0 | 0
| stikalo podometno, komplet- beli, IP44 | kom | 2 | 0 | 0
| IR senzor gibanja kot stikalo - stropni | kom | 4 | 0 | 0
| stikalo-klecno +vtičnica -podometno za priklop baktericidne svetilke IP54 | kom | 2 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža oprema TEM Čatež - serija 45 ali podobno (barva po izbiri arhitekta) |  |  | 0 | 0
| stikalo- beli | kom | 14 | 0 | 0
| stikalo izmenično - beli | kom | 4 | 0 | 0
| slepi element beli | kom | 4 | 0 | 0
| podometna doza z okvirčkom - 3elementi | kom | 5 | 0 | 0
| podometna doza z okvirčkom - 7elementi | kom | 1 | 0 | 0
5. | fotosonda za priklop na fotorele, ETI Izlake | kom | 1 | 0 | 0
6. | dobava in položitev vodnikov |  |  | 0 | 0
| vodnika NHXMH 2 x 1,5mm2Cu | m1 | 20 | 0 | 0
| vodnika NHXMH 3 x 1,5mm2Cu | m1 | 1000 | 0 | 0
| vodnika NHXMH 4 x 1,5mm2Cu | m1 | 40 | 0 | 0
| dobava in položitev JC cevi 16mm | m1 | 500 | 0 | 0
EV | MOČ SPLOŠNO |  |  |  | 0
1. | Izdelava in namestitev trajnih nalepk za oznako nalepk za označevanje elementov | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Priklopi kompaktnih naprav, ki imajo svoje krmilne omarice in so zajete v popisu strojnih instalacij | kom | 10 | 0 | 0
3. | Izdelava foto dokumentacije izvedbe instalacije med gradnjo | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Pregled in meritve elektroinstalacij za v skladu s standardi SIST HD 60364, HD 61439 in izdelava zapisnika in poročila opregledu v skladu s standardom SIST HD 60364. pregled in meritve lahko opravi samopreglednik oz. merilec, ki ima potrdilo o opravljeni kvalifikaciji za preglednika zahtevnih NN električnih instalacij. | kpl | 1 | 0 | 0
EV.a | MOČ |  |  |  | 0
dobava in položitev običajnih vodnikov v JC ceveh v estrihu ali pod ometom
1. | dobava in položitev brezhalogenskega vodnika NHXMH 2x1,5mm2Cu | m1 | 20 | 0 | 0
2. | dobava in položitev brezhalogenskega vodnika NHXMH 3x1,5mm2Cu | m1 | 1000 | 0 | 0
3. | dobava in položitev brezhalogenskega vodnika NHXMH 3x2,5mm2Cu | m1 | 700 | 0 | 0
4. | dobava in položitev brezhalogenskega vodnika NHXMH 5x2,5mm2Cu | m1 | 80 | 0 | 0
5. | dobava in položitev brezhalogenskega vodnika NHXMH 5x6mm2Cu | m1 | 80 | 0 | 0
6. | dobava in položitev brezhalogenskega vodnika NHXMH 5x10mm2Cu | m1 | 20 | 0 | 0
7. | dobava in položitev brezhalogenskega vodnika NHXMH 4x6mm2Cu | m1 | 130 | 0 | 0
8. | dobava in položitev vodnika H07Z-K-J 6mm2Cu | m1 | 130 | 0 | 0
9. | dobava in položitev brezhalogenskega vodnika NHXMH 4x1,0mm2Cu -žaluzije | m1 | 300 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| ozemljitve |  |  | 0 | 0
10. | dobava in položitev vodnika H07Z-K-J 4mm2Cu | m1 | 150 | 0 | 0
11. | dobava in položitev vodnika H07Z-K-J 6mm2Cu | m1 | 150 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža omarice za izenačevanje potenciala , podometna | kom | 1 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža omarice za izenačevanje potenciala , nadometna v spuščenem stropu | kom | 6 | 0 | 0
14. | dobava in položitev JC cevi 16mm | m1 | 550 | 0 | 0
15. | dobava in položitev JC cevi 23mm | m1 | 200 | 0 | 0
16. | dobava in položitev JC cevi 29mm | m1 | 100 | 0 | 0
17. | dobava in položitev PN cevi 16mm | m1 | 300 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža potencialne zbiralke | kom | 1 | 0 | 0
19. | Dobava in montaža kabelske police , komplet z obešalnim priborom, konzolami in ozemljitvami |  |  | 0 | 0
| PK 200 | m1 | 30 | 0 | 0
| PK 100 s pokrovom na strehi | m1 | 5 | 0 | 0
| PK 300 s pokrovom | m1 | 6 | 0 | 0
| Dobava in montaža oprema TEM Čatež ali podobni |  |  | 0 | 0
20. | enofazna šuko podometna vtičnica, bela, s pokrovom, komplet z dozo, IP44 | kom | 4 | 0 | 0
21. | doza za štedilnik | kom | 3 | 0 | 0
22. | tipkalo za žaluzije -enojno, za PO montažo, komplet z dozo, komplet z okvirčkom bele barve, montaža v sobah | kom | 6 | 0 | 0
23. | enofazna šuko podometna vtičnica v kuhinjsekm pultu, komplet z dozo-bela, s pokrovom | kom | 4 | 0 | 0
24. | stikalo podometno, komplet z dozo in okvirčkom - beli | kom | 2 | 0 | 0
| Dobava in montaža oprema TEM Čatež serija 45 ali podobni |  |  | 0 | 0
25. | enofazna šuko podometna vtičnica, bela, IP20 | kom | 32 | 0 | 0
26. | podometna doza okrogla z okvirčkom - 1element | kom | 10 | 0 | 0
27. | podometna doza z okvirčkom - 3elementi | kom | 11 | 0 | 0
28. | Dobava in montaža UPS napajalnika za komunikacijsko omaro, 230V, 2 kVA, vgrajen v komunikacijski omari, Tip RTS-ON-3ko, komplet z opremo in zagonom, Lumic Maribor ali podobni, | kom | 1 | 0 | 0
| Izhodna moč 2kVA/1700 W |  |  | 0 | 0
| dvojna pretvorba (on line double conversion) |  |  | 0 | 0
| 1F/1F |  |  | 0 | 0
| Baterije: 72V, /9Ah |  |  | 0 | 0
| vgrajena snmp mrežna kartica |  |  | 0 | 0
| dimenzije 2U |  |  | 0 | 0
| vgradnja v 19" omaro |  |  | 0 | 0
29. | Zatesnitve prebojev skozi požarni zid, komplet z materialom in oznako | kpl | 1 | 0 | 0
30. | Priklop elementov in meritve | kpl | 30 | 0 | 0
EV.c | MOČ - CNS |  |  |  | 0
splošno | Oprema in razdelilec CNS, ter kabliranje znotraj strojnice in kotlovnice, ter pri samem klimatu - izdela, dobavi in poveže ponudnik CNS
klimati imajo tovarniško vgrajeno vso ožičnje in krmilnik na samem klimatu ( priklop za MOD BUS-povezava v sistem).
toplotne črpalke imajo tovarniško vgrajeno vso ožičnje in krmilnik na sami črpalki( priklop za MOD BUS-povezava v sistem).
ožičenje oddaljenih el. za potrebe CNS
1. | dobava in položitev vodnika J-H(St)H 2x2x0,8mm2Cu- | m1 | 1200 | 0 | 0
2. | dobava in položitev vodnika J-H(St)H 4x2x0,8mm2Cu- | m1 | 150 | 0 | 0
3. | dobava in položitev JC cevi 16mm | m1 | 100 | 0 | 0
4. | dobava in položitev PN16mm | m1 | 60 | 0 | 0
EV b | MOČ - CNS -oprema ponudnika storitev |  |  |  | 0
Prostori (vodenje ERP 10 kom. z zveznim signalom 0…10V, spremljanje pretokov z zveznim signalom 0…10V)
1 | Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX SIEMENS: QMX3.P34 | kos | 12 | 0 | 0
2 | KNX napajalnik 640mA N125/22 SIEMENS: N 125/22 | kos | 1 | 0 | 0
3 | Tipalo diferencialnega tlaka, -50…50 Pa, DC 4…20 mA SIEMENS: QBM3120-1U | kos | 12 | 0 | 0
4 | OPOMBA: Kabliranje sobnih nastavljalnikov, ERP, diferenčnih tlačnih tipal, razdelilcev talnega gretja, povezave med klimatom in EKO je predmet popisa splošne elektrike |  |  | 0 | 0
5 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - priklop že položenih kablov za sobne nastavljalnike in ERP na obeh straneh - priklop že položenih kablov za potrebe klimata - priklop že položenih kalblov za potrebe ogrevanja (TČ, elektro kotel, tipala, obtočne črpalke ipd). - priklop že položenih kablov za potrebe talnega gretja (termični pogoni v razdelilcih talnega gretja) | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Klimatska naprava |  |  | 0 | 0
1 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 | kos | 4 | 0 | 0
2 | Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa SIEMENS: QBM81-5 | kos | 3 | 0 | 0
3 | Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa SIEMENS: QBM81-3 | kos | 2 | 0 | 0
4 | Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 SIEMENS: QBM2030-30 | kos | 4 | 0 | 0
5 | Protizmrzovalni termostat z dodatno funkcijo odpiranja ventila s signalom 0..10V, kapilara 6m SIEMENS: QAF64.6-J | kos | 1 | 0 | 0
6 | Mot. pog. žaluzije 24VAC, 0...10V, 15Nm, 3m2, rotac. SIEMENS: GEB161.1E | kos | 1 | 0 | 0
7 | Mot. pog. žaluzije, 24VAC, 3 točk., 25Nm, 4m2, rot. SIEMENS: GBB131.1E | kos | 2 | 0 | 0
8 | Kabliranje klimatske naprave do 10m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla | kpl | 1 | 0 | 0
9 | EKO klimatske naprave je skupna s toplotno postajo |  |  | 0 | 0
| Toplotna postaja, regulacija talnega gretja (razdelilce dobaviti s termičnimi pogoni ON/OFF, 230V, 10 kom) |  |  | 0 | 0
1 | Temperaturno tipalo - zunanje, LG-Ni 1000 SIEMENS: QAC22 | kos | 1 | 0 | 0
2 | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C SIEMENS: QAE2121.010 | kos | 4 | 0 | 0
3 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 | kos | 4 | 0 | 0
4 | Termostat 15...95 °C, zaščitna tulka 100 mm, kapilara 700 mm, pritrdilni trak, zaščitna tulka 100mm SIEMENS: RAK-TR.1000B-H | kos | 1 | 0 | 0
5 | Tipalo tlaka za pline in tekočine (0…10 V) 0…10 bar, zun. navoj 1/2 SIEMENS: QBE2003-P10 | kos | 1 | 0 | 0
| Zalogovnik 800l |  |  | 0 | 0
1 | Kabelsko temp. tipalo, LG-Ni1000, 2m dolž. -25..+95°C SIEMENS: QAP22 | kos | 2 | 0 | 0
2 | Priključno ohišje SIEMENS: RAK-H-M | kos | 2 | 0 | 0
3 | Zaščitna tulka, L=280mm, zun. 1/2, ponikljana medenina SIEMENS: ALT-SB280 | kos | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| DDC AI38 DI16 AO18 DO25 |  |  | 0 | 0
1 | DDC krmilnik: 21I/Os:3UI,8UIO,4DI,6DO. IP,SD card,MI,BH,PB,MB,BA SIEMENS: POL648.10/FEN | kos | 2 | 0 | 0
2 | Razširitveni modul, 8UI/O, 2AO, 4DO (rele), SIEMENS: POL955.00/FEN | kos | 6 | 0 | 0
3 | Razširitveni modul 8U I/O, 1DI 230V, 4DO rele, 2DO triac SIEMENS: POL965.00/FEN | kos | 3 | 0 | 0
4 | Climatix Touch Panel 7inch, 1024x600 16:9, barvni, kapactivni, IP65/IP20, DC24V, vgradni SIEMENS: POL8T2.70/STD | kos | 1 | 0 | 0
5 | Modul za upravljanje 8-vrstični, IP65, magnetni, 240x128 točk za potrebe upravljanja na lokaciji klimatske naprave SIEMENS: POL871.71/STD | kos | 1 | 0 | 0
6 | Izdelava mobilne aplikacije Inthause za 1 Climatix krmilnik, vključno z licenco SIEMENS: IH-T0-APP-FNK/FEN | kos | 1 | 0 | 0
7 | 5-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC MOXA: EDS-205 | kos | 1 | 0 | 0
8 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo | komplet | 1 | 0 | 0
9 | Kabliranje toplotne postaje do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla | komplet | 1 | 0 | 0
10 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - integracijo toplotne črpalke TČ1 - uskladitev relavantnih podatkovnih točk - testiranje komunikacije - priprava grafik za CNS, prikaz podatkovnih točk - predajni zapisnik Naprava TČ1 mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MOBUS RS485 | komplet | 1 | 0 | 0
11 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - integracijo toplotne črpalke TČ2 - uskladitev relavantnih podatkovnih točk - testiranje komunikacije - priprava grafik za CNS, prikaz podatkovnih točk - predajni zapisnik Naprava TČ2 mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MOBUS RS485 | komplet | 1 | 0 | 0
12 | STORITEV DDC vključuje: - montažo periferne opreme, razen ventilov in tipal v cevovode - elektro načrt in funkcijsko shemo avtomatike - integracija sobnik enot, 12 kom. na krmilnik - opise delovanja in navodila za upravljanje - izdelavo programa za krmilnik - kontrola pravilnosti vgradnje ventilov - kontrolo el. priključkov in nalaganje programa - preizkusni zagon in nastavitev parametrov - poučitev uporabnikov o upravljanju sistema in predajni zapisnik | komplet | 1 | 0 | 0
13 opombe | - ker je EKO oddaljena od klimatske naprave, mora le-ta biti dobavljena in opremljena s servisnimi stikali za izklop - v primeru, da je klimatska naprava montirana na strehi objekta, strelovod ni vključen v ceno kabliranja (predmet popisa splošnih elektro instalacij) - preklopne pipe lahko imajo pogone s 3-točkovnim vodenjem - regulacijska ventila Y4,5 imata pogone z zveznim signalom 0..10V za vodenje. - naročnik zagotovi Ethernet povezavo v stikalni omari in proste IP naslove - napajanje TČ1 in TČ2 direktno iz razdelilca splošne elektrike.
Vc | MOČ - RAZDELILCI |  |  |  | 0
Glavni razdelilec je modularne prostostoječe izvedbe , izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskan z osnovno in končno barvo, barva RAL 7035 ali enakovredno
etažni razdelilci so podometne izvedbe, delno so stenske montaže.
Dovodni in odvodni kabli so na zgornji strani razdelilecev
Opremljeni so z vrati po robu obloženimi z gumijastim profilom.
Na vratih razdelilca je tipska ročica s tritočkovnim zapiranjem, polcilindrom Titan - tipsko ključavnico.. Na notransnji strani vrat je žep za načrte.
Na zunanji strani vrat morajo biti napisne ploščice in oznake v skladu z zahtevami standarda . Na razdelilniku je označena vrsta napajanja, sistem zaščite, oznaka izdelovalca….
Vsak element v razdelilcu mora biti označen z oznako iz sheme razdelilnika.
Vsi razdelilci morajo imeti naravno prezračevanje. Zaščita razdelilcev IP43.
Za vsak razdelilec j epotrebno izdelati delavniške risbe izgledov razdelilcev glede na ponujano opremo, ki jo mora potrditi nadzornik.V vsakem razdelilcu mora biti predvideno 25% rezerve v prostoru.
1. | Dobava in montaža glavne potencialne zbiralke, vgrajena v RG razdelilec ali na steno ( zaščitena z ohišjem), Cu zbiralka 500x30x5mm, z izvrtinami , skupaj z vijaki | kom | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža razdelilca etaž R-zn pločevinasta omara sestavljena dimenzij 800x2000x400mm, nadometna, vrata s tipsko ključavnico in opremljenega z opremo po enopolni shemi | kom | 1 | 0 | 0
bremensko stikalo EB2-125-4p, ročica na vratih Eti IZlake kom 1
stikalo CS16-51-U Eti Izlake kom 2
krmilnik za kontrolo varnostne razsvetljave INIBIT kom 1
stikalo FID100 , Id=0,03A kom 1
fotorele SOU1 kom 1
kontaktor R20-20 kom 2
stikalo SS116 kom 1
kontaktor R25-40 kom 2
varovalčna letev Slim Izlake HVL00/3p kom 1
varovalka NV100 - 40A kom 3
instal. odklopnik Etimat 10/20A kom 6
instal. odklopnik Etimat 6/10A kom 30
instal. odklopnik Etimat 6/16A kom 20
instal. odklopnik Etimat 6/20A kom 9
instal. odklopnik Etimat 6/4A kom 4
prenapetostni odvodniki.275V, 10kA kom 3
vtičnica 230 na šini kom 1
LED lučka v razdelilcu kom 1
drobni material
EVd | MOČ - KOMPENZACIJA
splošno | Kompenzacija se določi na osnovi analize . Kompenzacija ni predvidena.
EVI | INŠTALACIJA KOMUNIKACIJ |  |  |  | 0
opomba | Komunikacijska oamar se poveže na obstoječo kom. omaro v starem objektu.
Telekomunikacijski priključek do objekta je obstoječ. Novi prizidek se navezuje na obstoječ objekt
sistem telefonije se prilagodi obstoječemu sistemu
telefonske aparate dobavi ponudnik storitve
Priklop na obstoječ sistem lahko izvede samo pooblaščeni vzdrževalec sistema.
Aktivna oprema za optiko ni predmet tega popisa. Izvede se v dogovoru z investitorjem.
1. | Dobava in montaža prostostoječe glavne komunikacijske omare, dimenzij 600x600x1200mm, zidna omarica komplet z vrati,n z opremo: | kom | 1 | 0 | 0
| računalniški patch panel cat6 za 24 Snap-in konektorjev, 19ˇ, 1HU, z izvlečnim mehanizmom kom 2 |  |  | 0 | 0
| patch panel cat5 za12 Snap-in konektorjev, 19ˇ, 1HU, z izvlečnim mehanizmom kom 1 |  |  | 0 | 0
| patch panel cat5 za 24 Snap-in konektorjev, 19ˇ, 1HU, z izvlečnim mehanizmom , za SOS kom 2 |  |  | 0 | 0
| patch panel za video nadzor kom 1 |  |  | 0 | 0
| vgdradnja video snemalnika kom 1 |  |  | 0 | 0
| LANmark5, snap-in konektor, cat 6+, screened, rear cover, kom 48 |  |  | 0 | 0
| LANmark5, snap-in konektor, cat 5, screened, rear cover, kom 60 |  |  | 0 | 0
| povezovalni kabel RJ45-RJ45, cat6+,screened, PVC, 1,0m kom 48 |  |  | 0 | 0
| povezovalni kabel RJ45-RJ45, cat5,screened, PVC, 2,0m kom 60 |  |  | 0 | 0
| el. Razdelilec 8x230V kom 1 |  |  | 0 | 0
| ozemljitvena letev (N-101.001) kom 1 |  |  | 0 | 0
| prenapetostna zaščita linij kom 1 |  |  | 0 | 0
| ozemljitev kom 1 |  |  | 0 | 0
| police kom 1 |  |  | 0 | 0
| patch vodilo kovinsko odprto, 1 HU, 19", kom 2 |  |  | 0 | 0
| optični panel za 12 LC adapterjev -4 vlaken 50/125um kom 1 |  |  | 0 | 0
| optični adapter LC duplex, MM kom 1 |  |  | 0 | 0
| optični zaključni kabel LC, MM, 50um/125/900, 1.5m kom12 |  |  | 0 | 0
| optični panel za 6 LC adapterjev -2 vlakna, 9/125um kom 1 |  |  | 0 | 0
| optični adapter SM kom 2 |  |  | 0 | 0
| optični zaključni kabel SM, 9um/125, 1.5m kom 2 |  |  | 0 | 0
| optična kaseta s pokrovom in 2 kosov ščit optičnega zvara kom 1 |  |  | 0 | 0
| varjenje optičnega vlakna kom 10 |  |  | 0 | 0
| priprava opt. kabla za varjenje (do 6 vlaken ) kom 2 |  |  | 0 | 0
| sestavljanje in montaža opt. patch panela (do 6 vlaken) kom 1 |  |  | 0 | 0
| vgradnja aktivna oprema za optiko kpl 1 |  |  | 0 | 0
| vgradnja UPS napajalnika 2kVA kom 1 |  |  | 0 | 0
| vgradnja bypass stikala kom 1 |  |  | 0 | 0
2. | Dobava in montaža DECT sistema, sestavljenega iz (Vamotel Ptuj ali podobno | kpl | 1 | 0 | 0
| razširitevtelekomunikacisjki strežnik HiPath 3000, kapacitete 4x analogni priključek, 2xISDN priključek , kom 1 |  |  | 0 | 0
| DECT prenosnih telefonskih aparatov UNIFY S5 kom 1 |  |  | 0 | 0
| DECT bazna postaja kom 1 |  |  | 0 | 0
| DECT plošča kom 1 |  |  | 0 | 0
| nadgradnja programske opreme za povezavo DECT in sestrski klic |  |  | 0 | 0
| montaža z montažnim materialom, programiranje, nastavitve, priklop in preizkušanje sistema ter učenje uporabnika |  |  | 0 | 0
3. | Dobava in montaža Wifi dostopne točke | kom | 2 | 0 | 0
4. | Izvod za komunikacijsko vtičnico z vodnikom FTP cat6, položenim delno na KP, delno v JC cevi | m1 | 1000 | 0 | 0
5. | Izvod za komunikacijsko vtičnico z vodnikom UTP cat5, položenim delno na KP, delno v JC cevi | m1 | 30 | 0 | 0
6. | Izvod za povezavo na obstoječe sisteme z vodnikom J-H(St)H 3x2x0.8mm, položenim delno na KP, delno v JC cevi | m1 | 130 | 0 | 0
7. | Izvod za povezavo na obstoječe sisteme z vodnikom J-H(St)H 20x2x0.6mm, položenim delno na KP, delno v JC cevi | m1 | 130 | 0 | 0
8. | Izvod za povezavo na obstoječe sisteme z vodnikom UTP cat5, položenim delno na KP, delno v JC cevi | m1 | 200 | 0 | 0
9. | Izvod za povezavo na obstoječe sisteme z optičnim vodnikom 2-vlakni v JC cevi | m1 | 100 | 0 | 0
10. | Meritev instalacije in izdelava merilnih protokolov cat 6+E | kom | 23 | 0 | 0
11. | Meritev instalacije in izdelava merilnih protokolov cat 5+E | kom | 1 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža univerzalne komunikacijske vtičnice-enojne, kategorije 6, podometna z dozo | kom | 22 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža univerzalne komunikacijske vtičnice-enojne, kategorije 5, nadometna v ohišju | kom | 6 | 0 | 0
14. | priklopi elementov | klp | 1 | 0 | 0
15. | Meritve optičnih vodnikov | klp | 1 | 0 | 0
16. | Dobava in položitev kabelske police, PK100, komplet z konzolami in spojnim materialom, | m1 | 30 | 0 | 0
17. | Dobava in položitev plastičnega kanala PK100/70mm, nadometno v obstoječem delu | m1 | 80 | 0 | 0
18. | dobava in položitev JC 23 pod ometom | m1 | 50 | 0 | 0
19. | dobava in položitev JC 16 | m1 | 250 | 0 | 0
20. | dobava in položitev PN23 | m1 | 400 | 0 | 0
21. | dobava in položitev PN 16 | m1 | 200 | 0 | 0
22. | Priklopi optičnega vodnika | klp | 1 | 0 | 0
23. | Označitve optičnih vodnikov | klp | 1 | 0 | 0
24. | Vključitev novega porabnika v sistem | klp | 1 | 0 | 0
25. | Priklopi na komunikacijsko omaro | kom | 1 | 0 | 0
EVIa | MEDICINSKA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
splošno | Vodniki za klicni sistem v sobah so zajeti pri sobah
1. | a./ sistem monitor-prikazovanje vsebin in klicev iz klicnega sistema | klp | 1 | 0 | 0
| Dobava in montaža enostranski monitor tip MON-01 | kom | 2 | 0 | 0
| MON Licenca za monitor | kom | 2 | 0 | 0
| PC mon | kom | 2 | 0 | 0
| Enako, samo stenska konzola za monitor -enojni | kom | 2 | 0 | 0
| Mon programska oprema SW | kom | 1 | 0 | 0
| Montaža in šolanje | kom | 1 | 0 | 0
2. | b./ TAB sistem | klp | 1 | 0 | 0
| Programska oprema server | kom | 1 | 0 | 0
| Tablica z zaslonom na dotik TAB | kom | 2 | 0 | 0
| TAB licenca | kom | 2 | 0 | 0
| NFC čitalec kartic | kom | 2 | 0 | 0
| centralni napajalnik | kom | 1 | 0 | 0
| 16-portni switch v kom. omari | kom | 1 | 0 | 0
| Montaža in šolanje | kom | 1 | 0 | 0
3. | c./ Klicni sistem z povezavo na obstoječi DECT sistem | kpl | 1 | 0 | 0
Oprema Promon d.o.o. Moravče ali podobno
dobava in montaža opreme
| enota klica EK-01 pozivna tipka podometna v dozi - pri WC | kom | 7 | 0 | 0
| enota klica EK-10 potezna v kopalnici | kom | 6 | 0 | 0
| enota klica EK-10V | kom | 6 | 0 | 0
| ročno tipkalo RT-01 | kom | 6 | 0 | 0
| enota prisotnosti EP-02 | kom | 7 | 0 | 0
| sobna svetilka SS-11L | kom | 7 | 0 | 0
| enota napajanja EN-24/3 | kom | 2 | 0 | 0
| razdelilec nadstropni RN-10 | kom | 2 | 0 | 0
| enota vtičnice EV-09 | kom | 1 | 0 | 0
| programska oprema+pregled | kpl | 1 | 0 | 0
| Licenca za DECT | kpl | 1 | 0 | 0
| montaža in priklopi elementov, zaggon programiranje | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Kabel UTP (4x2x0,22 mm2)-cat.5 s polaganjem | m1 | 400 | 0 | 0
5. | Kabel FTP (4x2x0,22 mm2)-cat.6 s polaganjem | m1 | 100 | 0 | 0
6. | vodnik NHXMH 3x1,5mm2cu | m1 | 70 | 0 | 0
7. | dobava in položitev JC 16 | m1 | 100 | 0 | 0
8. | dobava in položitev PN 16 | m1 | 50 | 0 | 0
9. | označitve elementov | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža univerzalne komunikacijske vtičnice, kategorije 6, podometna z dozo | kom | 8 | 0 | 0
EVII | JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
splošno | Instalacijo pred izvedbo prilagoditi izbrani opremi -oprema enaka kot je obstoječa Garancijska doba za AKU baterije mora biti najmanj 24 mesecev !
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vgradnja, zidarska pomoč,
z veznim in pritrdilnim materialom. Oprema in material mora biti vsaj enakih karateristik ali boljši.
1. | Mrežno povezljiva adresna centralna naprava 2-zanki CERBERUS PRO FC724-ZA, za 2x C-NET adresni zanki, max. 512 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central C-WEB. Spomin za 2000 dogodkov. Vgrajen ethernet priključek RJ45, vgrajen modul z 2x nadzorovanima izhodoma in 12x programabilnimi izhodi/vhodi. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme prko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD display z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/150W in ohišjem za AKU max.2x26Ah | kom | 1 | 0 | 0
2. | Akumulator 12V, 26Ah, VDS | kom | 2 | 0 | 0
3. | Napajalnik 150W, za montažo v ločeno ohišje, v skladu z EN 54, FP2004-A1 | kom | 4 | 0 | 0
4. | Mrežna kartica SAFEDLINK za povezavo centralnih naprav FS720 v mrežo C-WEB; razdalja med dvema centralami je max.1000m | kom | 4 | 0 | 0
5. | Adresni optični javljalnik dima Cerberus PRO OP720, z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku | kom | 24 | 0 | 0
6. | Termodiferencialni javljalnik HI720 Cerberus PRO z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku | kom | 1 | 0 | 0
7. | Podnožje javljalnikov DB721 za adresibilne javljalnike Cerberus PRO | kom | 25 | 0 | 0
8. | Elektronika ročnega javljalnika FDME223; indirektni način proženja z ohišjem FDMH293-R rdeče barve za ročni javljalnik | kom | 4 | 0 | 0
9. | 4-kanalni vhodni/izhodni modul (2 x izhod/2x vhod1) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhod 2 A, FDCIO221-požarne lopute | kom | 4 | 0 | 0
10. | Ohišje FDCH221 za modul | kom | 4 | 0 | 0
11. | Ohišje vzorčne komore - ustreza vsem Siemensovim javljalnikom FDBZ292, vzorčevalna cev 60cm FDBZ292-AB, z adresnim optičnim javljalnikom dima Cerberus PRO OP720 z podnožjem, z vgrajenim izolatorjem zanke; procesiranje signala z detekcijskim algoritmom v javljalniku | kom | 2 | 0 | 0
12. | Adresna alarmna sirena FDS221-R rdeče barve, povezava v C-NET, glasnost 80-99 dBA | kom | 4 | 0 | 0
13. | Podnožje FDB221 | kom | 4 | 0 | 0
14. | Paralelni indikator FDAI92 | kom | 9 | 0 | 0
15. | Napisne ploščice za javljalnike, module | kom | 40 | 0 | 0
16. | Fotoluminiscentna nalepka ročni javljalec | kom | 4 | 0 | 0
17. | Fotoluminiscentna nalepka alarmna sirena | kom | 4 | 0 | 0
18. | Označevanje elementov in programiranje elementov | kom | 40 | 0 | 0
19. | Programiranje in spuščanje v pogon centrale ter prekonfiguracija požarnega javljanja | kom | 1 | 0 | 0
20. | Tesnenje prehodov kabelskih povezav med požarnimi sektorji z izolativno ognjeodporno peno | ur | 2 | 0 | 0
21. | Dobava in položitev vodnika JE-H(St)H 2x2x0,8mm-Bd (rdeč), položen v spuščenem stropu,KP, PN ceveh, JC cevi v steni ali estrihu | m1 | 800 | 0 | 0
22. | Dobava in položitev vodnika NXMXH 3x1,5mm2cumm, položen v spuščenem stropu,KP, PN ceveh, JC cevi v steni ali estrihu | m1 | 60 | 0 | 0
23. | Instalacijska cev PN16 na skobah | m1 | 700 | 0 | 0
24. | Instalacijska cev JC16 pod ometom s polaganjem | m1 | 50 | 0 | 0
25. | Dobava in montaža javljalnikov | kom | 36 | 0 | 0
26. | Dobava in montaža ter priklop vmesnikov | kom | 4 | 0 | 0
27. | predaja sistema, šolanje uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
28. | Pregled sistema s strani pooblaščenca; pridobitev Potrdila o brezhibnem delovanju - SISTEM ZA JAVLJANJE POŽARA | kpl | 1 | 0 | 0
29. | Meritve električnih instalacij sistema požarnega javljanja s strani pooblaščenega merilca s certificiranim merilnim instrumentom | kpl | 1 | 0 | 0
30. | Vodnik Je-H( St)G 2 x 2 x 0,8 mm/Bd30 | m | 220 | 0 | 0
EIX | VIDEO NADZOR |  |  |  | 0
splošno | Oprema Pro-web, Ptujc ali podobno
Vodnike za napajanje kamer pred izvedbo prilagoditi izbrani opremi
Lokacije kamer pred izvedbo uskladiti s predstavniki investitorja in avtorja projekta
1. | snemalnik 16 DAHUA NVR5216-4KS2 NVR | kpl | 1 | 0 | 0
2. | snemalnik 8 DAHUA NVR4208-4KS2 NVR | kpl | 1 | 0 | 0
3. | DISKI 4TB HDD TRDI DISK WD 4TB PURPLE AV (WD40PURZ) | kom | 3 | 0 | 0
4. | Zunanja IP kamera KAMERA DAHUA IPC-B2B40-ZS IP video nadzorna kamera, montirana na fasadi | kom | 1 | 0 | 0
5. | nosilec za vgradnjo kamere PFA130-E | kom | 1 | 0 | 0
8. | RACK onara s polico, napajalno letvijo in patch panelom , višina 12U, globina 600mm, s steklenimi vrati | kom | 1 | 0 | 0
9. | DAHUA PFS3010-8ET-96 10 PORTNO FAST Ethernet POE stikalo | kom | 2 | 0 | 0
10. | Drobni material, povezovalne vrvice, vložki | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Montaža, nastavitve, šolanje zaposlenih | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Ethernet priključni kabel (Patch kabel) Cat.5e F/UTP RJ45/RJ45 3m | kom | 6 | 0 | 0
13. | HDMI-HDMI kabel 5m črn | kom | 2 | 0 | 0
14. | Kabel UTP (4x2x0,22 mm2)-cat.5 s polaganjem | m | 60 | 0 | 0
15. | Kabel NHXMH 3x1,5 mm2, napajalni s polaganjem | m | 10 | 0 | 0
16. | Cev PN 16 | m | 150 | 0 | 0
EX | OZVOČENJE |  |  |  | 0
1. | Centralna naprava splošnega ozvočenja (OJN) - SEA Sežana, sestavljena iz: | kpl | 1 | 0 | 0
| rack ohišje | kpl | 1 | 0 | 0
| SNO1235 - mikser- ojačevlnik 100W/100V,2 regulirana izhoda100V, vgradni | kos | 2 | 0 | 0
| SPU1200/k mrežna-napajalna ennota 230V | kos | 1 | 0 | 0
| PMR4000MKII . Internetni radio in USB/mp-3 predvajalnik | kos | 1 | 0 | 0
| namizni mikrofon | kos | 1 | 0 | 0
2. | SZ2110 vgradni zvočnik 5W/100Vbele barve-SEA Sežana | kos | 7 | 0 | 0
3. | Priklop naprave na položeno instalacijo in montirane zvočnike in regulatorje, zagon, poučitev uporabnika | kos | 1 | 0 | 0
4. | NHXMH 3x1,5 mm2 kabel za zvočnike | m | 150 | 0 | 0
5. | dobava in položitev JCcevi 16mm | m | 10 | 0 | 0
6. | montaža zvočnikov in priklop | kos | 7 | 0 | 0
7. | Instalacijski materiali | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža opreme | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Meritve | kpl | 1 | 0 | 0
EXId | TV INSTALACIJA |  |  |  | 0
splošno | Tv vtičnice v sobah so zajete pri popisu sob, enako velja za instalacijo v sobi
1. | Dobava in montaža širokopasovnega ojačevalca TAO ali podobni 110dB | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža odcepnika MTE-8 | kpl | 3 | 0 | 0
3. | Meritev instalacije in izdelava merilnih protokolov | kom | 7 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža TV končne vtičnice, vgrajene podometno, komplet z dozo | kom | 1 | 0 | 0
5. | Dobava in pologanje instalacijska cev JC16 v estrihu ali steni | m1 | 50 | 0 | 0
6. | Izvod za element z vodnikom H125Cu, položenim v spuščenem stropu, brezhlogenski | m1 | 250 | 0 | 0
7. | priklop elementov | kpl | 21 | 0 | 0
8. | zagon, nastavitve, programiranje | kpl | 3 | 0 | 0
EXII a | soba tip A , A1, B - 2x dvoposteljna |  |  |  | 0
a./ razsvetljava- BM LED Maribor ali podobno
A | Dobava in montaža nadgradno linijsko LED svetilo, poraba do 100W, 8300lm, dimenzije 5x5, dolžine 300cm, 3000K, MacAdam3, CRI80, difuzni pokrov, IP20, komplet z napajalnikom, vključuje ločen napajalnik. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur.Faktor vzdrževanja MF 0.9. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. (tip A) | kom | 6 | 0 | 0
B1 | Enako, samo vgradno linijsko LED svetilo, tip BM311 ali podobno, montaža vertikalno v oblogo, poraba do11W, 1100lm, širina 2,5cm, dolžina 100cm, 3000K, MacAdam3, CRI80, difuzni pokrov, IP20, vključuje ločen napajalnik.Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur.Faktor vzdrževanja MF 0.9. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. (tip B) | kom | 12 | 0 | 0
C | Dobava in montaža nadgradno linijsko LED svetilo, tip BM267 ali podobno, poraba do 25W, 2600lm, dimenzije 3x3 dožina 100cm, 3000K, MacAdam3, CRI80, difuzni pokrov, IP20, vključuje ločen napajalnik. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur.Faktor vzdrževanja MF 0.9. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. (tip C) | kom | 12 | 0 | 0
D | Enako, samo vgradno točkovno LED svetilo, tip BM1608 ali podobno, 100lm, ohišje rdeče barve, IP20, 3000K, MacAdam3, CRI80, komplet z napajalnikom vgrajenim v globoko dozo. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Faktor vzdrževanja MF 0.9. Z garancijsko dobo 3 (tri) leta. (tip D) | kom | 6 | 0 | 0
G | Enako, samo vgradno linijsko LED svetilo, tip BM351 ali podobno, montaža v spuščenem stropu, poraba do 56W, 6000lm, širine 7cm, dolžine 150cm, 3000K, difuzni pokrov, IP54, vključuje ločen napajalnik. Z rotacijskimi inox sponkami z vijačenjem za vgradno montažo - SureGrip. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Faktor vzdrževanja MF 0.9. Z garancijsko dobo 5 (pet) let (tip G) | kom | 6 | 0 | 0
F1 | Stropno vgradno linijsko svetilo, tip BM-351, LED moči 28W, velikost 1200x70x35mm, 3000K,FO,.pokrov pleksi opal, barvano na belo zaščiteno IP20 pred delci prahu in vlago, komplet z napajalnikom . Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z elovno dobo 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let.Svetilo spada v energijski razred: A | kom | 3 | 0 | 0
B1 | Enako, samo vgradno linijsko LED svetilo, tip BM311 ali podobno, montaža vertikalno v oblogo, poraba do11W, 1100lm, širina 2,5cm, dolžina 100cm, 3000K, MacAdam3, CRI80, difuzni pokrov, IP65, vključuje ločen napajalnik.Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur.Faktor vzdrževanja MF 0.9. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. (tip B) | kom | 6 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža oprema TEM Čatež ali podobno |  |  | 0 | 0
| stikalo podometno, komplet z dozo in okvirčkom - beli | kom | 24 | 0 | 0
| tipkalo podometno, komplet z dozo in okvirčkom - beli | kom | 18 | 0 | 0
6. | Priklopi svetilk in napajalnikov | kom | 66 | 0 | 0
7. | vodniki in IC cevi |  |  | 0 | 0
| dobava in položitev vodnika-brezhalogenski NHXMH 3x1,5mm2Cu | m1 | 180 | 0 | 0
| dobava in položitev vodnika-brezhalogenski NHXMH 2x1,5mm2Cu | m1 | 420 | 0 | 0
| dobava in položitev JC cevi 16mm v betonu in pod ometom | m1 | 600 | 0 | 0
| b/ moč |  |  | 0 | 0
1. | Dobava in montaža oprema TEM Čatež ali podobno |  |  | 0 | 0
| enofazna šuko podometna vtičnica, komplet z dozo, bela | kom | 24 | 0 | 0
| enofazna šuko podometna vtičnica -dvojna, komplet z dozo, bela | kom | 12 | 0 | 0
| tipkalo za žaluzije -enojno, za PO montažo, komplet z dozo, komplet z okvirčkom bele barve | kom | 6 | 0 | 0
2. | vodniki in IC cevi |  |  | 0 | 0
| dobava in položitev vodnika-brezhalogenski NHXMH 3x1,5mm2Cu | m1 | 360 | 0 | 0
| dobava in položitev vodnika-brezhalogenski za žaluzije NHXMH 4x1,0mm2Cu | m1 | 90 | 0 | 0
| dobava in položitev JC cevi 16mm v betonu in pod ometom | m1 | 360 | 0 | 0
3. | Priklopi elementov | kom | 54 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža razdelilca sobe plastična enovrstna omarica, vgrajena podometno, vrata s tipsko ključavnico in opremljenega z opremo po enopolni shemi | kom | 3 | 0 | 0
| stikalo EFI 225, Id=0,03A kom 1 |  |  | 0 | 0
| instal. odklopnik Etimat6 /10A kom 13 |  |  | 0 | 0
| impulzni rele -tihi kom 2 |  |  | 0 | 0
| drobni material |  |  | 0 | 0
| c./ komunikacije |  |  | 0 | 0
1. | Dobava in montaža oprema TEM Čatež ali podobno |  |  | 0 | 0
| komunikacijska vtičnica RJ45 -podometna, komplet z dozo -serija 45 | kom | 18 | 0 | 0
| TV končna vtičnica -serija45 | kom | 6 | 0 | 0
2. | vodniki in IC cevi
| komunikacijski vodnik F/UTP cat6 | m1 | 240 | 0 | 0
| TV vodnik H125Cu | m1 | 60 | 0 | 0
| dobava in položitev JC cevi 16mm | m1 | 240 | 0 | 0
3. | vodniki in IC cevi -medicinska signalizacija |  |  | 0 | 0
| komunikacijski vodnik UTP cat5 | m1 | 300 | 0 | 0
| dobava in položitev JC cevi 16mm | m1 | 300 | 0 | 0
,
S | STROJNE INSTALACIJE
splošno | v vrednosti po EM je potrebno,da so zajeta vasa potrebna pripravjalna in zaključna dela v kompletu s potrebnimi gradbenimi deli,ki niso zajeta v postvkah _gradbena dela
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS št.:91/15) mora ponudnik upoštevatizahteve iz Uredbe za zeleno javno naročanje (Ur.l. RS št.:51/17). Predmeti javnega naročanja so opredeljeni v 4. in 6.členu.
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja instalacije načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih instalacij.
Prestavitve zaradi morebitnega neusklajevanja gredo na račun izvajalca.Vsa dobavljena oprema mora biti 1. kvalitete. Vsi elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti predpisom in normam.Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane za evropsko tržišče in imeti CE oznako.Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablico z oznako proizvajalca,
tipom in nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, če ta obstaja. Po končanih delih mora vsa originalna navodila in garancijske liste ( v kolikor so prva oziroma druga v tujem jeziku, ta prevedena v slovenščino))predati investitorju.
Ponudnik mora dokazati, da za potrebe izvedbe javnega naročila razpolaga z osebo, ki je po programu NPK usposobljena za preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- vse potrebne manipulativne stroške in zavarovanja do predaje investitorju
- vse potrebno delo
vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom..
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu in uporabnikom
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- stroški elektrike v času izvajanja projekta do primopredaje
izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del,
tudi če potrebni detajli niso podrobno obdelani v načrtu navedeni in opisani v popisu del n so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta
- skladiščenje in zaščita materiala na gradbišču
preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
ves potreben glavni, pomožni , pritrdilni in vezni material
požarnovarno tesnenje prebojev pri prehodu instalacije skozi meje požarnih sektorjev ali celic
popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
merjenje na objektu pred pričetkom izdelave ali vgrajevanja posameznih elementov
vse potrebne zaščitne premaze
izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
izdelava ustreznih delavniških risb in po potrebi enopolnih in vezalnih shem glede na dejansko dobavljeno opremo!
izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
meritve električnih inštalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil
pridobitev certifikatov pooblaščenih organizacij za posamezne sklope
sprotno beleženje vseh sprememb nastalih med izvedbo z vrisovanjemv PZI načrt ter obveščanje odgovornega projektanta(OP) o njih s pridobitvijo soglasij nanje in priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
podučitev pooblaščene osebe določene s strani investitorja
redno, izredno, periodično in preventivno vzdrževanje v garancijskem obdobju 60 mesecev, vključno z vsemi rezervnimi deli, stroški dela za nemoteno delovanje v tem obdobju.
popravilo eventuelno povzročene škode uporabniku oziroma naročniku
potrebno sodelovanje izvajalca pri meritvah in pregledih sistemov APZ
plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
VSA POTREBNA GRADBENA DELA _ PREBOJI, UTORI, IZREZI
S1 | VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
S1.1 | zunanji razvodi
1. | Zapora obstoječega zunanjega krožnega internega hidrantnega voda, praznjenje in ponovno polnjenje po končanih delih ter določitev pozicije oz. lege podzemnega cevovoda
| ocena | ur | 4 | 0 | 0
2. | Razrez obstoječega cevovoda (2x) ter priprava koncev cevi za izvedbo priključka |  |  | 0 | 0
| ocena | ur | 6 | 0 | 0
3. | Univerzalna natična prirobnica z mufo (EU-spojka) za PE-cev, material GJS-400, zaščiteno s prašnim lakiranjem mode barve (EWS), NP 10/16, vključno potrebno gum. tesnilo EPDM za vodo (npr. HAWLE synoflex, art. 740) |  |  | 0 | 0
| DN 100 | kpl | 2 | 0 | 0
4. | Polietilenske cevi za vodovode po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201-1/2, spoji z elektrofuzijskimi spojkami, cevi položene v izkopanem jarku na pripravljeno podlago, vključno ves potreben pom. material |  |  | 0 | 0
| PE100RCPLUS-d110x6,6/SDR17.0-10bar | m | 45 | 0 | 0
5. | PVC opozorilni trak z kovinskim vložkom ter ponavljajaočim se napisom #VODOVOD# | m | 45 | 0 | 0
6. | Fazonski kosi za PE-cevi, vključno: |  |  | 0 | 0
- | elektrofuzjske ravna spojka za PE-cevi SDR17 |  |  | 0 | 0
| d110 | kos | 2 | 0 | 0
- | PE-spojnica s prosto priorbnico |  |  | 0 | 0
| DN100/d110 | kos | 1 | 0 | 0
7. | Demontaža obstoječega hidtant DN80 skupaj z vsemi fazonskimi kosi ter podzemnim ventilom, čiščenje z menjavo tesnil oz. po potrebi tudi manjša obnova ter ponovna vgradnja |  |  | 0 | 0
| ocena | ur | 8 | 0 | 0
8. | Komplet ojačanega gumijastega tesnila (material NBR, EN682) ter nerjavečih vijakov in matic (tip A4, WNr 1.4401) za izvedbo prirobničnega spoja |  |  | 0 | 0
| DN 100; NP 10/16 | kpl | 2 | 0 | 0
9. | Poc. jekleni drog višine 2,5m skupaj z betonskim podstavkom ter označevalno tablico podzemnega hidranta | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Izdelava geodetskega posnetka položenih cevovodov ter vnos v podzemni kataster | m | 45 | 0 | 0
11. | Komb. ročni in strojni izkop jarka za polaganje vodovodnih cevi globine do 1,7m, upoštevati delno razpiranje, vključno priprava posteljice z izravnavo dna, zasip do 1/3 višine z drobnim neostrim peskom z dobavo le-tega, dokončni |  |  | 0 | 0
| zasip z izkopanim materialom, nabijanje po plasteh max. debeline 30cm ter odvoz viška materiala na gradbiščno deponijo, vključno vzpostavitev obst. terena v prvotno stanje (zatravljeno), vključno zakoličba pred pričetkom del s postavitvijo potrebnih profilov | m | 45 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
S1.2 | Notranje instalacije |  |  | 0 | 0
12. | Zapora, praznjenje in ponovno polnjenje obstoječih instalacij pod stropom pritličja, razrez cevovoda (3x) te rpriprava koncev cevi za izvedbo priključka |  |  | 0 | 0
| ocena | ur | 8 | 0 | 0
13. | Cevi iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401, primerne za vodovodne instalacije po DIN EN 10088-2 (npr. GEBERIT-MAPRESS), skupaj z ustreznimi tesnili ter fitingi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, toplotno zaščitene s felksibilnimi izolacijskimi cevaki, izdelanimi iz zaprtocelične elastomerne pene |  |  | 0 | 0
| iz sintetičnega kavčuka z lepljenimi spoji s požarno odpornostjo B-s3-d0 ter toplotno prevodnostjo λ=0,04 W/mK- npr. ARMACELL ACE, vključno toplotno izolirani cevni nosilci - npr. ARMACELL Armafix X; pri prehodih skozi požarne stene oz. stropove se uporabi požarno odporne cevake kot npr Armaflex protect, (razvodi hladne in tople vode ter cirkulacije v dvojnem stropu, instalacijskih jaških ali vidno) |  |  | 0 | 0
| 15x1,0 (deb. izolacije 9mm) | m | 45 | 0 | 0
| 18x1,0 (deb. izolacije 9mm) | m | 180 | 0 | 0
| 22x1,2 (deb. izolacije 13mm) | m | 40 | 0 | 0
| 28x1,2 (deb. izolacije 13mm) | m | 70 | 0 | 0
14. | Ms krogelni ventil za pitno vodo z ročico ter navojnim priključkom |  |  | 0 | 0
| R ½ | kos | 25 | 0 | 0
| R ¾ | kos | 4 | 0 | 0
| R 1 | kos | 6 | 0 | 0
15. | Ms povratni ventil za pitno vodo z navojnim priključkom |  |  | 0 | 0
| R ½ | kos | 2 | 0 | 0
16. | Modularni obtočni ventil z dvojnim termostatom, za pitno vodo z navojnim priključkom (npr. DANFOS, tip MTCV) |  |  | 0 | 0
| R ½; t = 40/70° | kos | 2 | 0 | 0
17. | Požarni sistem za tesnenje cevnega prehoda kompozitnih ali NiRo cevi skozi AB-stropno ploščo ali steno deb. do 200mm, klasifikacije najmanj EI 90, klasificiran po EN 13501-2, testiran po EN 1366 –3 za vertikalno AB steno, dobavljen in strokovno montiran, skupaj s potrebnimi dokazili o ustreznosti ter označevalnimi nalepkami (npr. PROMAT, sistem 704 ali MARVON Tecnocollar+Tecnoboard) |  |  | 0 | 0
| DN 15 | kpl | 1 | 0 | 0
| DN 25 | kpl | 2 | 0 | 0
18. | Stenska vratca, izdelana iz nerjaveče ali jeklene obarvane pločevine, skupaj s protiokvirjem ter jezično zaporo, za vgradnjo v montažno steno |  |  | 0 | 0
| 30x30cm | kpl | 1 | 0 | 0
19. | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol in obešal, vse poc., vključno vijaki in matice ter zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN) | kg | 250 | 0 | 0
20. | Dezinfekcija vod. omrežja, vključno dezinfekcijsko sredstvo ter izdaja potrdila o kakovosti vode na osnovi kem. analize | kpl | 1 | 0 | 0
21. | Prevrtanje AB stropne plošče ali stene debeline do 30cm za polaganje instalacij, točno pozicijo preboja mora označiti izvajalec instalacijskih del (za prehod vod. cevi do DN25) | kos | 9 | 0 | 0
S2 | ODTOČNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
1. | Predelava obstoječega jaška pad. kanalizacije, to je izvedba novega priključka DN300, zapora obstoječega priključka DN300, znižanje jaška za ca 30cm ter izdelava novega slepega pokrova | kpl | 1 | 0 | 0
2. | PE kanalizacijski jašek z oblikovanim dnom ter povoznim pokrovom (kl. C); priključki po projektu, globina se prilagodi dej. stanju (max. 1,5m) |  |  | 0 | 0
| DN 600, priklj. 1xDN100, 1xDN150 (FJ.1) | kpl | 1 | 0 | 0
| DN 600, priklj. 1xDN100, 2xDN150 (FJ.2) | kpl | 1 | 0 | 0
| DN 600, priklj. 2xDN150 (FJ.3) | kpl | 1 | 0 | 0
| DN 800, priklj. 2xDN300, 2xDN50 (priključitev na obstoječo cev padavinske kanalizacije) | kpl | 1 | 0 | 0
3. | PVC odtočna cev, spoji z mufami, vključno potrebna tesnila ter fazonski kosi_PVC-d315/SN8 | m | 12 | 0 | 0
4. | PE odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski ter čistilni kosi, spoji z mufami ali elektrofuzijskimi spojkami, vključno potrebna tesnila in mont. material, položene pod AB-talno ploščo ali v izkopanem jarku izven objekta |  |  | 0 | 0
| DN 100 | m | 95 | 0 | 0
| DN 150 | m | 60 | 0 | 0
5. | Komb. ročni in strojni izkop jarka za polaganje vodovodnih cevi globine do 1,4m, upoštevati delno razpiranje, vključno priprava posteljice z izravnavo dna, zasip do 1/3 višine z drobnim neostrim peskom z dobavo le-tega, dokončni |  |  | 0 | 0
| zasip z izkopanim materialom, nabijanje po plasteh max. debeline 30cm ter odvoz viška materiala na gradbiščno deponijo, vključno vzpostavitev obst. terena v prvotno stanje (zatravljeno), vključno zakoličba pred pričetkom del s postavitvijo potrebnih profilov | m | 50 | 0 | 0
6. | PE odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski ter čistilni kosi, spoji z mufami ali elektrofuzijskimi spojkami, vključno potrebna tesnila in mont. material, položene v stenskih utorih ali mont. stenah, tleh ali vidno pod stropom kleti |  |  | 0 | 0
| DN 50 | m | 35 | 0 | 0
| DN 70 | m | 10 | 0 | 0
| DN 100 | m | 20 | 0 | 0
| DN 150 | m | 15 | 0 | 0
7. | NiRo talni odtok, izdelan v skladu s SIST EN 1253, 1672 in EHDG 8, 13 in 44, vključno: |  |  | 0 | 0
| - 1 kpl NiRo enodelni talni odtok (material W.Nr 1.4301), z vgrajenim padcem min. 1% z iztokom na sredini, za naz. pretok 1,6 l/s; vsi notranji robovi zaokroženi (R>3mm), z vedrom za grobe nečistoče; z nastavitvenimi nogicami, stabilizacijskimi trakovi ter gum. robnimi tesnili - tla keramika povozno (npr. ACO, tip 157) |  |  | 0 | 0
| - 1 kpl elektropolirana mrežasta (25x25mm) protidrsna rešetka (material W.Nr 1.4301), obrem. razred M125 kN |  |  | 0 | 0
| - 1 kpl NiRo vedro za grobe nečistoče |  |  | 0 | 0
| - pritrdilni in tesnilni material dim 20*20 | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Linijski odtočni žleb/kanaleta za pršne kabine, Niro izvedba z odtočnim sifonom ter hidroizolacijsko zaščito, DN50, dim. 90x4cm (GEBERIT AquaClean) | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Odzračna strešna kapa (vodotesni prehod skozi streho dobavi in izvede krovec) - namesti se samo odzračna cev v namenski prehod) |  |  | 0 | 0
| DN 100 | kpl | 1 | 0 | 0
10. | PP avtomatski kanalizacijski odzračno-dozračni ventil s snemljivo insektcijsko mrežico ter gumi membrano, izdelan v skladu z EN 12380 kl.A |  |  | 0 | 0
| DN 100 | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Čistilni jašek-odprtina DN300x300mm, skupaj s potopnim pokrovom iz rebraste pločevine za vdelavo tlaka - keramika (npr. ACO, tip AluCover), izdelano iz nerjaveče pločevine ter zaščitne PVC cevi DN300 dolžine 30cm (po detajlu) |  |  | 0 | 0
| PE odtočna cev DN100 | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Stenska vratca, izdelana iz nerjaveče ali jeklene obarvane pločevine, skupaj s protiokvirjem ter jezično zaporo, za vgradnjo v montažno steno |  |  | 0 | 0
| 30x30cm | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol in obešal, vse poc., vključno vijaki in matice ter zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN) | kg | 50 | 0 | 0
14. | PE vakuumske odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji s čelnim varjenjem (vakuumska padavinska kanalizacija), obešalni in montažni material, cevi položene pod stropom ali ob stenah ter delno v tleh (npr. GEBERIT-PLUVIA) |  |  | 0 | 0
| d 50; m 2 |  |  | 0 | 0
| d 56; m 30 |  |  | 0 | 0
| d 63; m 4 |  |  | 0 | 0
| d 75; m 18 |  |  | 0 | 0
| d 125; m 2 |  |  | 0 | 0
| skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
15. | Vakuumski strešni vtočni element d56 s hor. odtokom ter zaščitno rešetko - funkcijsko ploščo, vključno tesnilni obroč s tesnilno folijo ter priključkom za parno zaporo, z el. grelcem 8W 230V; (npr. GEBERIT, tip PLUVIA) |  |  | 0 | 0
| d56, q=12 l/s | kpl | 3 | 0 | 0
16. | Izolacija odtočnih cevi padavinske kanalizacije, vse vidno pod stropom ter v inst. jaških položene cevi se zaščitijo z izolacijskimi ploščami (samougasljive izolacijske plošče z zaprto celično strukturo brez CFC deb. 20mm), vključno potrebni lepilni in montažni material ter izolacijske cevne objemke | m2 | 5 | 0 | 0
17. | Hidroizolacijska folija Resist za bitumensko parno zaporo, za izvedbo zatesnitve prehoda padavinske odtočne cevi skozi strešno površino, d63 (npr. GEBERIT) | kpl | 2 | 0 | 0
18. | Prevrtanje AB stropne plošče ali stene debeline do 30cm za polaganje instalacij, točno pozicijo preboja mora označiti izvajalec instalacijskih del (za prehod kanalizacijskih cevi DN100/150) | kos | 4 | 0 | 0
S3 | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
splosno | pred nabavo celotne sanitarne opreme ter dodatne galanterije je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja oz. nadzora ter projektanta notranje opreme in sicer na podlagi priloženih vzorcev ali druge dokumentacije !
vsa potrebna dodatna sanitarna galanterija (ogledala, kljukice, koši . . . ) skupaj z montažo je zajeta v načrtu opreme
del sanitarne opreme (umivalniki) ter vsa tehnološka oprema skupaj z montažo je zajeta v načrtu opreme
1. | Stranišče, vključno:
- 1 kos keramična stenska WC-školjka z zadnjim iztokom brez notranjega roba, vključno sedežna deska s pokrovom, bele barve (npr. CATALANO ZERO NEWFLUSH), dim. 46x35cm
- 1 kpl plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko pritrdilni in tesnilni material, vključno nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno max. debeline 17cm s potrebnimi distančniki (npr. GEBERIT DUOFIX)
- 1 kpl plast. pokrivni okvir bele barve z dvema sprožilnima tipkama za dvokoličinsko izpiranje, sprožilna sila <20N (npr. GEBERIT SIGMA 20)
- 1 kos gumi manšeta
- 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R1/2x3/8 z rozeto (npr. UNITAS art. 13104)
| - pritrdilni in tesnilni material | kpl | 7 | 0 | 0
2. | Umivalnik (sam umivalnik skupaj z montažo po načrtu opreme), vključno:/umivalnik zajett v popisu opreme/ |  |  | 0 | 0
| - 1 kpl kovinske konzole za pritrditev umivalnika na montažno steno - prilagodljiva višina, vključno potrebni vijaki, matice in distančniki, vse antikorozijsko zaščiteno, pritrdilni in tesnilni material (npr. GEBERIT DUOFIX) |  |  | 0 | 0
| - 1kpl Ms pokrom. stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnik s fiksnim izlivom s perlatorjem za umivalnik, omejevalom iztočne količine (5,0 l/min,3bar), skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi, (GROHE, tip BAUEDGE M-SIZE ) |  |  | 0 | 0
| - 2 kos Ms pokrom. kotni regulirni ventil za priključitev gibljivih cevi umivalnika (npr. UNITAS, tip 13109) |  |  | 0 | 0
| - 1 kpl varnostni termostat skupaj z gibljivo priključno cevjo za nastavitev max. iztočne temperature dovodu tople vode v meš. baterijo (npr. GROHE, tip GROHTHERM MICRO) |  |  | 0 | 0
| - 1 kos Ms pokrom. S-sifon s pokrom. odlivnim ventilom DN40 brez zamaška |  |  | 0 | 0
| - pritrdilni in tesnilni material | kpl | 7 | 0 | 0
3. | Bide, vključno: |  |  | 0 | 0
| - 1 kos keram. viseči bide (CATALANO NEW ZERO), dim. 55x35cm |  |  | 0 | 0
| - 1 kpl kovinske konzole za pritrditev bideja na montažno steno - prilagodljiva višina, vključno potrebni vijaki, matice in distančniki, vse antikorozijsko zaščiteno, pritrdilni in tesnilni material (npr. GEBERIT DUOFIX) |  |  | 0 | 0
| - Ms pokrom. stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnik s fiksnim izlivom s perlatorjem za umivalnik, omejevalom iztočne količine (3,5 l/min) ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode, skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnimi reg. ventili, prigrajenim sifonom z dvižnim vzvodom ter odlivnim ventilom |  |  | 0 | 0
| - pritrdilni in tesnilni material | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Pršno mesto, vključno: |  |  | 0 | 0
| - 1 kpl kovinske konzole/stojalo za pršne kabine za vgradnjo v montažno steno - prilagodljiva višina za odvodnjavanja breznivojskih površin, s stenskim odtokom s pokrom. zaščitno ploščo, z nosilci za montažo nadometne mešalne baterije vključno potrebni vijaki, matice in distančniki, vse antikorozijsko zaščiteno, pritrdilni in tesnilni material (npr. GEBERIT DUOFIX) |  |  | 0 | 0
| - 1 kpl Ms pokrom. nadometna termostatska mešalna baterija za pršne kadi (npr. GROHE GROHTERM 1000 COSMOPOLITAN) |  |  | 0 | 0
| - 1 kpl pršna ročka (s silikonsko glavo), gibljivo priključno cevjo ter stensko palico z držalom za ročko in milo (npr. GROHE, tip EUPHORIA COSMOPOLITAN STICK + WALHOLDER SET 1 SPRAY) |  |  | 0 | 0
| - pritrdilni in tesnilni material | kpl | 7 | 0 | 0
5. | Stenska hidrantna omarica po DIN14461/EN671-1, vključno: |  |  | 0 | 0
| - 1 kos pločevinasta stenska hidrantna omarica z vrati na jezično zaporo, dim. 70/18/84 cm rdeče opleskana s plombo, nadometna, tip S (npr. GLORIA art. 7002 CS) |  |  | 0 | 0
| - 1 kos kotni požarni C-ventil R 1 s prigrajeno zaporo povratnega toka za direktno priključitev na vod. instalacijo v skladu z DIN 1988/600:2012 |  |  | 0 | 0
| - 1 kos D-ročnik |  |  | 0 | 0
| - 30 m trde gumijaste cevi DN19, navite na izvlečnem kolutu |  |  | 0 | 0
| - 1 kpl nosilna konstrukcija za samostojno postavitev hidrantne omarice, pritrditev 1 x na tla ter 1 x na steno, pocinkano ali nerjeveče |  |  | 0 | 0
| - pritrdilni in tesnilni material | kpl | 1 | 0 | 0
S4 | SPLOŠNI STROŠKI |  |  |  | 0
1. | Tlačni preizkus, izpiranje cevovoda in preizkusni pogon, prvi zagon vseh elektro-naprav s priključitvijo na el. omrežje, predaja vse potrebne dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
| (garantni listi, navodila za uporabo in vzdrževanje posameznih elementov in naprav s spiski rezervnih delov, atesti, zapisniki o preizkusih in preizkusnih pogonih…) |  |  | 0 | 0
2. | Izdelava samolepilnih nalepk ali ploščic z neizbrisnimi napisi ter namestitev na predvidena mesta (vratca, gasilniki, oprema, medij . . . ) | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Izdelava obratovalnih navodil, poučitev predstavnikov investitorjeve vzdrževalne službe o delovanju celotne naprave ter predaja objekta | kpl | 1 | 0 | 0
S5 | PREZRAČEVANJE_KLIMATIZACIJA |  |  |  | 0
1. | Klimatska naprava zunanje higienik izvedbe izdelana iz ogrodja iz AL profilov in dvostranskih zaprtih pokrovov iz pocinkane pločevine, s toplotno izolacijo 50 mm sestavljena iz naslednjih elementov:
· Dovodna enota z regulacijsko žaluzijo, filtrom in ventilatorjem
Enota je sestavljena iz ohišja, pokrovov, regulacijske žaluzije kasetnega filtra razreda M5 in dovodnega prostotekočega ventilatorja
· Ploščna rekuperativna enota – diagonalni z obtokom
Enota je standardno izdelana z by-pasom in regulacijsko žaluzijo na strani svežega zraka, kar omogoča zaščito pred zamrznitvijo kondenzata in temperaturno regulacijo v prehodnem obdobju.
Ima bazena z odtokom kondenzata na strani dovodnega in odpadnega zraka.
· Enota z vodnim grelnikom / hladilnikom, eliminatorjem vodnih kapljic, dušilnikom zvoka in vrečastim filtrom razreda F7
· Odvodna enota z vrečastim filtrom in dušilnikom zvoka
Enota je sestavljena iz ohišja, pokrovov in vrečastih filter vložkov razreda filtracije M5 in elektrokrmilno omaro z zaščito in regulatorjem
· Odvodna enota z ventilatorjem in regulacijsko žaluzijo
Enota je sestavljena iz ohišja, pokrovov, regulacijske žaluzije in dovodnega prostotekočega ventilatorja
Dodatna oprema - jadrovinasti nastaveki zračnih priključkov - zajemna havba svežega zraka - nosilni podstavek klimatske naprave - streha klimatske naprave - sifo kondenza - antivibracijske noge ali podloga
- regulacijska oprema - tripotni regulacijski ventil z el. motornim pogonom
| Tehnični podatki: Vdov = 4.000 m3/h Vodv = 4.000 m3/h Qhl = 31,14 kW (7/12°C) Qgr = 30,37 kW (80/60°C) Nelklim = 4,0 kW; 400 V tip: KA HHO-4-1.5-D-L-50F-TB-L1 | kompl. | 1 | 0 | 0
| Proizvod: Systemair |  |  | 0 | 0
2. | Aluminijasta prezračevalna rešetka z vgradnim okvirjem in priključno škatlo, s posamično nastavljivimi lamelami, s penastim tesnilom po obodu, z nastavnim delom za regulacijo pretoka, vključno spojni in pritrdilni material. |  |  | 0 | 0
| tip: NOVA-A-1-2 1025*125 + R1+UR | kos | 2 | 0 | 0
| tip: NOVA-A-1-2 625*125 + R1+UR | kos | 11 | 0 | 0
| tip: NOVA-A-1-2 525*125 + R1+UR | kos | 5 | 0 | 0
| tip: NOVA-A-1-2 425*125 + R1+UR | kos | 6 | 0 | 0
| Proizvod: Systemair |  |  | 0 | 0
3. | Izoliran elektronski regulator pretoka, okroglega preseka, tovarniško umerjen, skupaj z motornim pogonom regulacijske lopute, senzorjem hitrosti, pretvornikom signala, brezstopenjskim stikalom ter potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom, z analognim izhodom (0-10V/DC) za odčitavanje dejanskega pretoka zraka. Skupaj s krmilnikom, ožičenjem za krmiljenje ter pobiranje povratnega signala. |  |  | 0 | 0
| OPTIMA-LV-RI-160 V = 14÷434 m3h (Vnaz = 189 m3/h) | kos | 1 | 0 | 0
| OPTIMA-LV-RI-160 V = 14÷434 m3h (Vnaz = 207 m3/h) | kos | 1 | 0 | 0
| OPTIMA-LV-RI-160 V = 14÷434 m3h (Vnaz = 370 m3/h) | kos | 2 | 0 | 0
| OPTIMA-LV-RI-160 V = 14÷434 m3h (Vnaz = 334 m3/h) | kos | 2 | 0 | 0
| OPTIMA-LV-RI-160 V = 14÷434 m3h (Vnaz = 321 m3/h) | kos | 2 | 0 | 0
| OPTIMA-LV-RI-160 V = 14÷434 m3h (Vnaz = 290 m3/h) | kos | 2 | 0 | 0
| OPTIMA-LV-RI-200 V = 23÷678 m3h (Vnaz = 531 m3/h) | kos | 1 | 0 | 0
| OPTIMA-LV-RI-200 V = 23÷678 m3h (Vnaz = 478 m3/h) | kos | 1 | 0 | 0
| OPTIMA-LV-RI-200 V = 23÷678 m3h (Vnaz = 493 m3/h) | kos | 1 | 0 | 0
| OPTIMA-LV-RI-200 V = 23÷678 m3h (Vnaz = 444 m3/h) | kos | 1 | 0 | 0
| OPTIMA-LV-RI-200 V = 23÷678 m3h (Vnaz = 496 m3/h) | kos | 1 | 0 | 0
| OPTIMA-LV-RI-200 V = 23÷678 m3h (Vnaz = 452 m3/h) | kos | 1 | 0 | 0
| OPTIMA-LV-RI-200 V = 23÷678 m3h (Vnaz = 341 m3/h) | kos | 1 | 0 | 0
| OPTIMA-LV-RI-200 V = 23÷678 m3h (Vnaz = 376 m3/h) | kos | 1 | 0 | 0
| OPTIMA-LV-RI-250 V = 35÷1.060 m3h (Vnaz = 704 m3/h) | kos | 1 | 0 | 0
| OPTIMA-LV-RI-250 V = 35÷1.060 m3h (Vnaz = 640 m3/h) | kos | 1 | 0 | 0
| Proizvod: Systemair |  |  | 0 | 0
4. | Okrogli prezračevalni ventil za odvod zraka, primeren za poslovne prostore, za vgradnjo v strop. Z ohišjem, perforirano 3-stopenjsko kapico, vertikalnim deflektorjem, vgradnim okvirjem in regulatorjem pretoka. Iz antistatične ABS plastike, pobarvane s prašno barvo v RAL 9010. Skupaj z vsem montažnim in tesnilnim materialom. tip: BOREA 125 | kos | 6 | 0 | 0
| Proizvod: Systemair |  |  | 0 | 0
5. | Zračni kanali in spojni kosi, izdelani iz pocinkane pločevine skladno s SIST EN 1505, vzdolžno zarobljeni, med seboj pa so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena širine nad 400 mm vstavljena vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena. Na vseh odcepih so vgrajene nastavljive regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost | kg | 330 | 0 | 0
6. | Okrogli (spiro) kanali iz pocinkane jeklene pločevine, debelina pločevine po DIN 1946 in DIN 24157-list 2, spoji kitani oz. tesnjeni na predpisano lekažo, komplet z vsemi oblikovnimi elementi (kolena, prehodi, priključki, nastavki, ...), komplet z obešali |  |  | 0 | 0
| DN 125 | m | 23 | 0 | 0
| DN 160 | m | 142 | 0 | 0
| DN 200 | m | 95 | 0 | 0
| DN 250 | m | 20 | 0 | 0
7. | Popolnoma gibljiva toplotno izolirana cev z jedrom iz aluminijeve cevi, ki se sestoji iz 5 slojne laminirane folije iz aluminija in poliestra, ojačane z jekleno spiralo, z vmesnim 25 mm slojem izolacije in zunanjim plaščem iz aluminijeve folije, nazivne velikosti Tip: SONODEC nonwoven |  |  | 0 | 0
| DN 125 | m | 20 | 0 | 0
| DN 160 | m | 18 | 0 | 0
| DN 200 | m | 8 | 0 | 0
8. | Toplotna izolacija zračnih kanalov z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti, to je z materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja s3 d0 po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 7000, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov |  |  | 0 | 0
| Proizvod: K-FLEX ST 13 | m2 | 155 | 0 | 0
9. | Dodatna izolacija kanalov na prostem izvedena iz mineralne volne debeline 50 mm in dodatno zaščitena z AL plaščem | m2 | 32 | 0 | 0
10. | Prezračevalni kanali in deflektor na strehi objekta namenjeni za odvod zraka skozi streho objekta. | kompl. | 1 | 0 | 0
11. | IR grelne plošče SUNDIRECT bele površine z belim okvirjem, komplet z novo zasnovanim pritrdilnim elementom za enostavno montažo. Dodatna oprema: Termostat Smart 1.0 |  |  | 0 | 0
| tip: PE1000-Plus Qgr = 1.000 W;; 220-240 V |  |  | 0 | 0
| Dimenzije: 85x120 cm | kompl. | 1 | 0 | 0
| Dobavlja: IR paneli |  |  | 0 | 0
12. | Jeklena nosilna konstrukcija, očiščena, antikorozijsko zaščitena | kg | 750 | 0 | 0
13. | Drobni inštalacijski material za izvedbo inštalacij prezračevanja (drobni montažni in tesnilni material, atipski fazonski in oblikovni kosi, okvirji, konzole, označevalne tablice in napisi, ....), vrednost ocenjena glede na vrednost opreme in razvoda | kg | 20 | 0 | 0
14. | Meritve pretokov in hrupa za tehnični pregled, priprava poročila | kompl. | 1 | 0 | 0
15. | Zagon sistema z nastavitvijo vseh parametrov skladno projektno dokumentacijo | kompl. | 1 | 0 | 0
16. | Funkcionalna shema v okvirju z zaščitnim steklom, vključno z pritrdilnim materialom | kompl. | 1 | 0 | 0
17. | Pripravljalna in zaključna dela, v katera je zajeto zarisovanje, odvoz ostankov montaže, embalaže … | kompl. | 1 | 0 | 0
18. | Transportni in manipulativni stroški, pri čemer je potrebno upoštevati dostavo opreme do mesta namestitve oz. vgradnje ter po potrebi začasno skladiščenje le-te. | kompl. | 1 | 0 | 0
19. | Projektantski nadzor | kompl. | 1 | 0 | 0
20. | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del PID, dokazil in dokumentacije za vzdrževanje | kompl. | 1 | 0 | 0
S6 | ELEKTROKRMILNA NAPRAVA IN REGULACIJA |  |  |  | 0
A. | Prostori (vodenje ERP 10 kom. z zveznim signalom 0…10V, spremljanje pretokov z zveznim signalom 0…10V)
1 | Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX SIEMENS: QMX3.P34 | kos | 12 | 0 | 0
2 | KNX napajalnik 640mA N125/22 SIEMENS: N 125/22 | kos | 1 | 0 | 0
3 | Tipalo diferencialnega tlaka, -50…50 Pa, DC 4…20 mA SIEMENS: QBM3120-1U | kos | 12 | 0 | 0
| OPOMBA: Kabliranje sobnih nastavljalnikov, ERP, diferenčnih tlačnih tipal, razdelilcev talnega gretja, povezave med klimatom in EKO je predmet popisa splošne elektrike |  |  | 0 | 0
4 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - priklop že položenih kablov za sobne nastavljalnike in ERP na obeh straneh - priklop že položenih kablov za potrebe klimata - priklop že položenih kalblov za potrebe ogrevanja (TČ, elektro kotel, tipala, obtočne črpalke ipd). - priklop že položenih kablov za potrebe talnega gretja (termični pogoni v razdelilcih talnega gretja) | kompl. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
B. | Klimatska naprava |  |  | 0 | 0
1 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 | kos | 4 | 0 | 0
2 | Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa SIEMENS: QBM81-5 | kos | 3 | 0 | 0
3 | Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa SIEMENS: QBM81-3 | kos | 2 | 0 | 0
4 | Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 SIEMENS: QBM2030-30 | kos | 4 | 0 | 0
5 | Protizmrzovalni termostat z dodatno funkcijo odpiranja ventila s signalom 0..10V, kapilara 6m SIEMENS: QAF64.6-J | kos | 1 | 0 | 0
6 | Mot. pog. žaluzije 24VAC, 0...10V, 15Nm, 3m2, rotac. SIEMENS: GEB161.1E | kos | 1 | 0 | 0
7 | Mot. pog. žaluzije, 24VAC, 3 točk., 25Nm, 4m2, rot. SIEMENS: GBB131.1E | kos | 2 | 0 | 0
8 | Kabliranje klimatske naprave do 10m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla | kompl. | 1 | 0 | 0
9 | EKO klimatske naprave je skupna s toplotno postajo |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
C. | Toplotna postaja, regulacija talnega gretja (razdelilce dobaviti s termičnimi pogoni ON/OFF, 230V, 10 kom) |  |  | 0 | 0
1 | Temperaturno tipalo - zunanje, LG-Ni 1000 SIEMENS: QAC22 | kos | 1 | 0 | 0
2 | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C SIEMENS: QAE2121.010 | kos | 4 | 0 | 0
3 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 | kos | 4 | 0 | 0
4 | Termostat 15...95 °C, zaščitna tulka 100 mm, kapilara 700 mm, pritrdilni trak, zaščitna tulka 100mm SIEMENS: RAK-TR.1000B-H | kos | 1 | 0 | 0
5 | Tipalo tlaka za pline in tekočine (0…10 V) 0…10 bar, zun. navoj 1/2 SIEMENS: QBE2003-P10 | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
D. | Zalogovnik 800l |  |  | 0 | 0
1 | Kabelsko temp. tipalo, LG-Ni1000, 2m dolž. -25..+95°C SIEMENS: QAP22 | kos | 2 | 0 | 0
2 | Priključno ohišje SIEMENS: RAK-H-M | kos | 2 | 0 | 0
3 | Zaščitna tulka, L=280mm, zun. 1/2, ponikljana medenina SIEMENS: ALT-SB280 | kos | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
E. | DDC AI38 DI16 AO18 DO25 |  |  | 0 | 0
1 | DDC krmilnik: 21I/Os:3UI,8UIO,4DI,6DO. IP,SD card,MI,BH,PB,MB,BA SIEMENS: POL648.10/FEN | kos | 2 | 0 | 0
2 | Razširitveni modul, 8UI/O, 2AO, 4DO (rele), SIEMENS: POL955.00/FEN | kos | 6 | 0 | 0
3 | Razširitveni modul 8U I/O, 1DI 230V, 4DO rele, 2DO triac SIEMENS: POL965.00/FEN | kos | 3 | 0 | 0
4 | Climatix Touch Panel 7inch, 1024x600 16:9, barvni, kapactivni, IP65/IP20, DC24V, vgradni SIEMENS: POL8T2.70/STD | kos | 1 | 0 | 0
5 | Modul za upravljanje 8-vrstični, IP65, magnetni, 240x128 točk za potrebe upravljanja na lokaciji klimatske naprave SIEMENS: POL871.71/STD | kos | 1 | 0 | 0
6 | Izdelava mobilne aplikacije Inthause za 1 Climatix krmilnik, vključno z licenco SIEMENS: IH-T0-APP-FNK/FEN | kos | 1 | 0 | 0
7 | 5-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC MOXA: EDS-205 | kos | 1 | 0 | 0
8 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo | kompl. | 1 | 0 | 0
9 | Kabliranje toplotne postaje do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla | kompl. | 1 | 0 | 0
10 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - integracijo toplotne črpalke TČ1 - uskladitev relavantnih podatkovnih točk - testiranje komunikacije - priprava grafik za CNS, prikaz podatkovnih točk - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava TČ1 mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MOBUS RS485 | kompl. | 1 | 0 | 0
11 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - integracijo toplotne črpalke TČ2 - uskladitev relavantnih podatkovnih točk - testiranje komunikacije - priprava grafik za CNS, prikaz podatkovnih točk - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava TČ2 mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MOBUS RS485 | kompl. | 1 | 0 | 0
12 | STORITEV DDC vključuje: - montažo periferne opreme, razen ventilov in tipal v cevovode - elektro načrt in funkcijsko shemo avtomatike - integracija sobnik enot, 12 kom. na krmilnik - opise delovanja in navodila za upravljanje - izdelavo programa za krmilnik - kontrola pravilnosti vgradnje ventilov - kontrolo el. priključkov in nalaganje programa - preizkusni zagon in nastavitev parametrov - poučitev uporabnikov o upravljanju sistema in predajni zapisnik | kompl. | 1 | 0 | 0
splošno | - ker je EKO oddaljena od klimatske naprave, mora le-ta biti dobavljena in opremljena s servisnimi stikali za izklop - v primeru, da je klimatska naprava montirana na strehi objekta, strelovod ni vključen v ceno kabliranja (predmet popisa splošnih elektro instalacij) - preklopne pipe lahko imajo pogone s 3-točkovnim vodenjem - regulacijska ventila Y4,5 imata pogone z zveznim signalom 0..10V za vodenje. - naročnik zagotovi Ethernet povezavo v stikalni omari in proste IP naslove - napajanje TČ1 in TČ2 direktno iz razdelilca splošne elektrike.
S7 | RADIATORJI |  |  |  | 0
1. | Kopalniški jekleni radiator Vogel&Noot
skupaj z elektro grelcem s termostatom
| 600 x 1750 el. priključek 230 V, Q=600 W | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Radiatorske konzole za pritrditev |  |  | 0 | 0
| radiatorjev, skupaj s pritrdilnim materialom |  |  | 0 | 0
| po podatkih izbranega radiatorja | kpl | 4 | 0 | 0
3. | Mapres C-jeklo za ogrevanje iz nelegiranega |  |  | 0 | 0
| jekla 1.0034E 195 po DIN EN10305 skupaj |  |  | 0 | 0
| s potrebno toplotno cevno izolacijo za razvod v |  |  | 0 | 0
| talni izolacijo pod talnim ogrevanjem |  |  | 0 | 0
| 25 (d28x1,2) | m | 28 | 0 | 0
| 32 (d35x1,5) | m | 30 | 0 | 0
| 40 (d41x1,5) | m | 40 | 0 | 0
4. | Zaporni ventil za toplo vodo 45°C |  |  | 0 | 0
| DN 40 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 2 | 0 | 0
5. | Ročni regulacijski ventil DN 40 | kos | 1 | 0 | 0
6. | Prestrujni ventil DN 10 | kos | 1 | 0 | 0
7. | Pripravljalna dela, zarisovanje, |  |  | 0 | 0
| tlačna preizkušnja, izpiranje in |  |  | 0 | 0
| polnjenje cevovodov, poskusno |  |  | 0 | 0
| obratovanje, zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
S7 | TALNO OGREVANJE |  |  |  | 0
splosno | SISTEM TALNEGA OGREVANJA MORA IMETI SISTEMSKI CERTIFIKAT (sistemska plošča, cev in estrih ali beton) po STS (Slovensko tehnično soglasje) pridobljen pri ZAG-u ali drugem enakovrednem verificiranem certifikacijskem organu.
SISTEMSKA GARANCIJA VELJA IZKLJUČNO, KO SO VGRAJENE VSE KOMPONENTE SISTEMA PROFIX®, PO IZRAČUNU IN POPISU.
1. | Sistemska plošča za talno ogrevanje . PROFIX®, gostote 20 kg/m3 s čepi za vodenje cevi na razmaku 80, 160, 240, 320 mm…, je skupne višina 65 mm (30 mm izolacije in 35 mm čep). Sestavljena je iz hidro profilirane folije debeline 0,6 mm in izolacijske profilirane plošče z natančno geometrijo čepov na razdalji 80 mm, omogoča natančno enostavno in varno vodenje cevi , kar nam zagotavlja usklajenost izračuna talnega ogrevanja dejansko izvedbo sistema. Konstrukcija sistemske plošče PROFIX® je narejena za cevi fi 12 mm do fi 20 mm, s protihrupnimi gumbki na spodnji strani plošče. Nosilnost sistemske plošče PROFIX® po SIST EN 1991-1-1 v kategoriji A-D brez kategorije C4 in D2 znaša pri enakomerni obremenitvi do 5 kN/m2 in točkovna obremenitev do 45 kN. Odzivnost plošče na ogenj je A1 po SIST EN 13501-1. Sistemska plošča nam omogoča do 100 % zalitosti cevi z estrihom (minimalna povprečna zalitost z estrihom je 85%). | kos | 450 | 0 | 0
2. | Cev PROFIX® PEX-a dimenzije 20x2,0 mm iz enakomerno, po celotni površini, visokotlačno zamreženega polietilena z difuzijsko zaporo kisika po DIN 4726 – DIN EN ISO 15875 s spominskim efektom. Zamreženje cevi PROFIX® PEX-a je 70 % po EN 579. Cev vzdrži od -100 oC do + 110 oC kratkotrajne obremenitve in je izjemno fleksibilna, kar omogoča enostavno izvedbo tudi pri temperaturah zraka pod 0 oC . Pričakovana življenska doba PROFIX® PEX-a cevi presega 100 let in je primerna za trajne obremenitve pri temperaturi vode 70oC in pritisku 6,0 bar. Cev PROFIX® PEX-a izpolnjujejo in presegajo minimalne EU standarde in ima certifikate DIN CERTCO, SKZ,.. | m | 2760 | 0 | 0
3. | Razdelilniki COMFORT iz nerjaveče pločevine (INOX-a) za talno ogrevanje.Sestavljeni so iz: |  |  | 0 | 0
| povratka z vgrajenimi termostatskimi ventili, ki se lahko zaprejo ročno ali s pomočjo nadgrajenih elektro termičnih pogonov, termometra, manometra, polnilno izpustne pipe, krogličnega ventila in pripadajočih priključnih matic za spoj cevi z razdelilnikom; |  |  | 0 | 0
| predtoka z vgrajenimi merilci pretoka s funkcijo zaklepanja, ki omogočajo natančno nastavitev pretoka do 5 l/min; termometra, avtomatskega odzračnika, polnilne pipe, zvočno izolativnih pritrdilnih konzol in pripadajočh priključnih matic za spoj cevi z razdelilnikom, regulirnega poševnosedežnega ventila s vključenim hidravličnim umerjanjem pretokov. Meritev vključuje: meritev in nastavitev pretokov, detekcijo sistema, brez prevoznih stroškov na objekt. Ko imamo predvideno vgradnjo vezalnega modula (regulacija) je potrebno razdelilnik vgraditi 10 cm od zgornjega roba omarice. |  |  | 0 | 0
| 12 priključkov | kpl | 1 | 0 | 0
| 11 priključkov | kpl | 1 | 0 | 0
| 9 priključkov | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Omarice DT za razdelilnik - nadometna, FLAT, INOX pločevinaste izvedbe. Globina je nastavljiva od 110-150 mm. Vodilo za cevi je snemljivo. Vrata so posebej pakirana, da so zaščitena pred poškodbami na gradbišču. |  |  | 0 | 0
| Dimenzije: |  |  | 0 | 0
| Nadometna omarica 1032mm x 620mm x 125mm tip10, plastific. RAL9010 | kpl | 3 | 0 | 0
5. | Obrobni trak iz penjenega polietilena 130 mm x 10 mm | m | 350 | 0 | 0
6. | PE-Polietilenska folija | m2 | 390 | 0 | 0
7. | Zaščitne cevi za cev 16 (kos - 500 mm) | kos | 150 | 0 | 0
8. | Spojke za spajanje cevi DT 16 x 2,0 mm | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Pritrjevalna C objemka DT za cev od 16 mm do 20 mm (50 kos) | kpl | 3 | 0 | 0
10. | Plastifikator DT za boljše zalitje cevi | l | 25 | 0 | 0
| Dodatno za lokalno regulacijo temperature po prostorih: |  |  | 0 | 0
| (samo za vezni hodnik, ostalo glej Siemens) |  |  | 0 | 0
11. | Sobni elektronski PI termostat z velikim LCD prikazovalnikom za ogrevanje in hlajenje s podnožjem, omogoča nastavljivo temperaturno območje od 10 oC do 28 oC s funkcijo omejevanja najvišje in najnižje željene temperature, funkcijo proti zmrzovanju, natančnost oz. histerezo 0,2 oC je naravno bele barve, 230V, 50/60 Hz, max tok 0,2 A, max. priklop 5 termo pogonov ( povezovalni kabel od omarice do prostora 3 žilni kabel togi od 0,5 -1,5 mm2 ali fleksibilni 0,5-1,0mm2 ). | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Termostatska glava z adapterjem, NC brez napetosti zaprt 230V, 50/60 Hz, 1,8 W, IP 54/II, priključni kabel 2 x 0,75 mm2 – 1 m. | kpl | 28 | 0 | 0
S8 | TOPLOTNA ČRPALKA HITACHI |  |  |  | 0
1. | Toplotna črpalka v deljeni (SPLIT) izvedbi, kot kombinacija zunanje in notranje (hidro) enote za ogrevanje / pohlajevanje prostorov
Sistem deluje s okolju prijaznim hladilnim sredstvom R410a.
Naprava, ter proizvajalec naprave, sta certificirana po glavnih in priznanih standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in skladnost z EU zakonodajo (CE, Eurovent, ISO9001, ISO14001, ipd.)
ZUNANJA ENOTA Ohišje iz pocinkane in barvane jeklene pločevine: sivo belo (podobno RAL 9002). Glede na sezonsko učinkovitost se uporablja zadnja generacija popolnoma hermetičnih drsnih kompresorjev z enosmernimi pretvorniki, ki so nameščeni na dušilcih vibracij z nizkimi vibracijami. Novi inverterski kompresorji ponujajo učinkovito delovanje tudi pri nižjih zmogljivostih. Nadzor tokovne zaščite, zaščite kompresorja s pomočjo zaščite pred tokom, nadzora vročega plina in visokotlačnega tlačnega stikala Aksialni enosmerni ventilatorji z regulacijo hitrosti, statično in dinamično uravnoteženi, omogočajo delovanje pri najrazličnejših zunanjih temperaturah. Zračno hlajeni kondenzator v obliki črke L iz bakrenih cevi s posebej oblikovanimi aluminijastimi hladilnimi rebri za optimalno izmenjavo toplote (brez reže). Hladilni krog je sestavljen iz bakrenih cevi z zapornimi ventili, 4-smernim preklopnim ventilom, ločevalnikom tekočine, visokotlačnim stikalom, elektronsko krmiljenim ekspanzijskim ventilom, zbiralnikom hladilnega sredstva, visokotlačnim oddajnikom in prirobnicami za hladilne vode (priskrbi kupec). V tej seriji modelov vgrajeni obvod za vroč plin v vbrizgalnem vodu zunanjega dela zagotavlja daljše ogrevanje in ohranja faze odtaljevanja čim krajše. Tu se v toplotni izmenjevalnik vbrizga vroč plin, ki poveča površinsko temperaturo in tako zadrži led čim nižji. Splošna zasnova zunanje enote doseže stabilno toplotno moč tudi pri nižjih zunanjih temperaturah. Ta naprava je napolnjena s fluoriranimi toplogrednimi plini R410A z potencialom globalnega segrevanja več kot 150.
Tehnične specifikacije Nazivna moč ogrevanja: 24 kW COP W: 4,29 W/W Nazivna hladilna zmogljivost: 17,50 kW EER W: 2,81 W/W Pretok zraka : 8.040 m3/h Raven zvočnega tlaka (hlajenje): 58 dB(A) Raven zvočnega tlaka (ogrevanje: 60 dB(A) Raven zvočne moči : 74 dB(A) Napetost : 400/3/50 V / Hz / Ph Nazivna poraba v načinu hlajenja: 6,15 kW Nazivna poraba način ogrevanja: 5,51 kW Nazivni tok v načinu hlajenja: 9,80 A Nazivni tok v načinu ogrevanja: 8,80 A Priporočena varovalka, počasna: 3x 25 A Krmiljenje: 2x 0,8 mm 2 (zaščitena) Dimenzije V / Š / G: 1380x950x370mm Teža : 139,00 kg Tekočinska cev / sesalni vod: 12,70 / 25,40 mm Tovarniška količina polnjenja: R410A / 5,30 kg Nax. dolžina cevi med ZE in NE: 70,00 m Max. višinska razlika ZE nad NE: 30,00 m Max. višinska razlika NE nad ZE: 20,00 m Območje uporabe (hlajenje): +10 do +46 ° C Območje uporabe (ogrevanje): -25 do +35 ° C
N = 1,79 / 230 V - 50 Hz Tip zunanje enote: Yutaki RAS-10WHNPE
NOTRANJA ENOTA Zelo kompaktna oblika (barva kovinskega ohišja: RAL 9010) omogoča popolno servisiranje od spredaj. Nadzorno omarico je mogoče prek tečajev zložiti v stran in tako omogočiti dostop do različnih komponent. Vse povezave potekajo navzdol. To omogoča hitro povezavo s cevnim omrežjem in zmanjšuje prostor za montažo. Po želji se lahko na mestu vgradi 3-potni ventil, ki glede na aplikacijo samodejno preklopi iz načina ogrevanja (ali izbirnega hlajenja) v ogrevanje sanitarne vode (rezervoar za toplo vodo za sanitarno vodo ali na kraju samem). Električno ogrevanje je že vgrajeno v ogrevalni krog in ga je mogoče v nujnem načinu aktivirati s stikalom v napravi (ali samodejno), če je potrebno. Obstaja tudi zasilno stikalo, ki omogoča električni grelni element dodatnega rezervoarja za toplo vodo. Izolacija vgrajenih delov poveča tudi učinkovitost celotne naprave. Če je poleg funkcije ogrevanja potrebna še funkcija hlajenja, jo je mogoče po želji naknadno vgraditi. Program samodejnega odzračevanja podpira hiter zagon. V napravo je vgrajen tudi odzračevalni ventil. Nova vrsta krogelnih krogelnih ventilov omogoča hitro čiščenje vodnega filtra brez dolgotrajnega praznjenja in polnjenja sistema. Hladilni sistem posušimo, evakuiramo in napolnimo z zaščitnim plinom.
Nadaljnje komponente:
- Večnamenska priključna plošča
- Manometer
- Kroglični krogelni ventil s filtrom
- Varnostni razbremenilni ventil
- Nadzor tlaka vode (nizek tlak)
- Ekspanzijska posoda
- Dodatno električno ogrevanje ogrevalnega kroga s toplotno zaščito pred pregrevanjem
- Odzračevalnik
- Ploščni izmenjevalnik toplote iz nerjavečega jekla
- Hladilni krog z elektronskim ekspanzijskim ventilom
- Priključki filtra za hladilno sredstvo in prirobnice
- Zaporni ventili (z dolgo ročico) (VL / RL)
REGULATOR TOPLOTNE ČRPALKE Integrirani krmilnik z zaslonom je mogoče upravljati s sprednje strani naprave. Uporabniški nastavitvi ločujeta dve ravni delovanja od ravni storitve. Zlasti servisni meni omogoča pregled vseh obratovalnih podatkov in zgodovine napak. Za začetni zagon je bila razvita nova vrsta nastavitev, ki sistem v samo nekaj minutah parametrizira na sistem na kraju samem. Za uporabnika so vsi pomembni podatki in status povzeti v začetnem meniju in jih je mogoče tudi neposredno spremeniti. Gumb za priljubljene omogoča neposreden dostop do izbrane funkcije. Po želji se lahko ta regulator uporablja tudi kot sobni regulator.
Električno ogrevanje, tovarniško vgrajeno: 1x 9,0 kW, 3-stopenjski za ogrevalni krog Pri priklopu električnega ogrevanja je treba ustrezno izvesti zaščito napajalnega voda in varovalk
Tehnične specifikacije
Nazivna moč ogrevanja: 24,00 kW
COP W: 4,29 W/W
Nazivna hladilna zmogljivost: 17,50 kW
EER W: 2,81 W/W
Črpalka – porabo energije : 0,14 kW
Nazivni tlak zunanje črpalke (maks.): 0,18 (0,82) bara
Nazivni volumski pretok vode (min./maks.): 4,13 (2,2-4,6) m3/h
Dovod in odtok vode : 2x 1-1/4“
Raven zvočne moči : 47 dB(A)
Napetost : 400/3/50 V/Hz/Ph
Nazivna poraba energije v način hlajenja: 0,14 kW
Nazivna poraba energije način ogrevanja: 0,14 kW
Nazivna poraba toka v načinu hlajenja: 0,60 A
Nazivna poraba toka v načinu ogrevanja: 0,60 A
Priporočena varovalka, počasna: 6 A
Krmiljenje: 2x 0,8 mm² -zaščitena
Dimenzije V / Š / G: 960x670x360 mm
Teža: 62,00 kg
Tekočina / sesalni vod : 12,7 / 25,4 mm
Območje uporabe (hlajenje): +10 do +46 ° C
Območje uporabe (ogrevanje) : -25 do +35 ° C Tip notranje enote: Yutaki S RWM-10.0NE
| Proizvod: HITACHI | kpl. | 2 | 0 | 0
2. | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380 |  |  | 0 | 0
| Cu 12,7 mm | m | 5 | 0 | 0
| Cu 25,4 mm | m | 5 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjo in zunanjo enoto, napajalni kabli in drugo |  |  | 0 | 0
| - 4x1,5mm2 oklopljen kabel za signal | m | 10 | 0 | 0
4. | Montaža zunanje enote |  |  | 0 | 0
| - postavitev zunanje enote na predpripravljeno nosilno konstrukcijo |  |  | 0 | 0
| - priklop cevnih ter elektro instalacij |  |  | 0 | 0
| - tlačni preizkus instalacije z dušikom po DIN/VDI |  |  | 0 | 0
| - vakuumiranje sistema |  |  | 0 | 0
| - polnjenje sistema z medijem | kpl | 2 | 0 | 0
5. | Montaža notranje enote |  |  | 0 | 0
| - postavitev naprave |  |  | 0 | 0
| - prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto |  |  | 0 | 0
| - priklop signalnega kabla na notranjo enoto |  |  | 0 | 0
| - priklop elektro kabla za električni grelec na notranjo enoto |  |  | 0 | 0
| - priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 2 | 0 | 0
6. | Podstavek zunanje enote, pritrdilni, obešalni material | kompl. | 2 | 0 | 0
7. | Zagon split sistema z nastavitvijo vseh parametrov, skladno z dokumentacijo | kompl. | 2 | 0 | 0
8. | Pripravljalna in zaključna dela, v katera je zajeto zarisovanje, odvoz ostankov montaže, embalaže … | kompl. | 1 | 0 | 0
9. | Transportni in manipulativni stroški, pri čemer je potrebno upoštevati dostavo opreme do mesta namestitve oz. vgradnje ter po potrebi začasno skladiščenje le-te. | kompl. | 1 | 0 | 0
10. | Cevni sistem Mapress nerjavno jeklo, |  |  | 0 | 0
| dimenzij d = 12 do 108 mm iz nerjavnega jekla |  |  | 0 | 0
| Cr-Ni-Mo, 1.4401 po DIN EN 10088 |  |  | 0 | 0
| Certificirano po DVGW: DW-8501AT2552 |  |  | 0 | 0
| za cevne sisteme za hladilno vodo za klimat |  |  | 0 | 0
| Cevi in fitingi morajo biti ustrezno pripravljeni po |  |  | 0 | 0
| navodilih proizvajalca in stisnjeni izključno |  |  | 0 | 0
| z orginalnim orodjem in čeljustmi |  |  | 0 | 0
| 50 (d54x1,5) | m | 40 | 0 | 0
11. | Samougasljivi izolacijski žlebaki z zaprto celično strokturo brez CFC za temperaturo 7/12 oC |  |  | 0 | 0
| za cev 50 (d54x1,5) | m | 40 | 0 | 0
12. | Tripotni reg. Ventil z el. mot. pogonom za klimat |  |  | 0 | 0
| Danfoss tip VRG3 32/16+AME 435/24V, Y2 | kpl | 2 | 0 | 0
13. | Tripotni reg. Ventil z el. mot. pogonom za talno |  |  | 0 | 0
| Danfoss tip VRG3 32/16+AME 435/24V, Y3 | kpl | 2 | 0 | 0
14. | Tripotna pipa z el. mot. pogonom - kotel Y4, Y5 |  |  | 0 | 0
| Danfoss tip AMZ 113/24V DN50 | kpl | 2 | 0 | 0
15. | Tripotna pipa z el. mot. pogonom - TČ Y6, Y7 |  |  | 0 | 0
| Danfoss tip AMZ 113/24V DN50 | kpl | 2 | 0 | 0
16. | Tripotna pipa z el. mot. pogonom-Zalogov. Y8, Y9 |  |  | 0 | 0
| Danfoss tip AMZ 113/24V DN50 | kpl | 2 | 0 | 0
17. | Električni kotel za centralno ogrevanje eloBLOCK VE 6/14 EU II, predviden kot ogrevalna naprava za zaprte sisteme centralnega ogrevanja s toplo vodo in za pripravo tople vode za uporabo v gospodinjstvih. Naprava je povsem avtomatizirana, vsebuje diagnostični zaslon z dvema nivojema: za uporabnika in serviserja. Delovanje naprave je možno v odvisnosti od zunanje temperature. Vsebuje vse delovne in varnostne elemente, regulacija kotla preko vgrajene regulacije, stopenjski vklop moči, minimalni nivo hrupa, možnost povezovanja na vse Vaillant regulacije z eBUS protokolom, tudi na atmosferske regulatorje kot npr. multiMATIC 700 . Vgrajena visokoučinkovita obtočna črpalka Wilo Yonos PARA VHSL 15 z avtomatskim odzračevalnim lončkom, tipalo tlaka, 8-litrska raztezna posoda, možnost uporabe naprave za povezavo na vsebnik sanitarne tople vode (nadzor ogrevanja vsebnika STV preko LC zaslona na upravljalni plošči v primeru uporabe originalnega pribora). Možnost uporabe pribora: temperaturno tipalo vsebnika STV, trosmerni preklopni ventil. |  |  | 0 | 0
| Maks. obratovalni tlak. 300 kPa (3.000 mbar) |  |  | 0 | 0
| Prostornina raztezne posode 8 l |  |  | 0 | 0
| Priključki za ogrevanje na dvižni/povratni vod G 3/4 |  |  | 0 | 0
| Mera naprave, širina 410 mm |  |  | 0 | 0
| Mera naprave, višina 740 mm |  |  | 0 | 0
| Mere naprave, globina 315 mm |  |  | 0 | 0
| Pribl. neto teža 24,0 kg |  |  | 0 | 0
| Območje nastavitve za ogrevanje 25 … 85°C |  |  | 0 | 0
| Območje nastavitve za toplo vodo (z zunanjim zalogovnikom) 35 … 70°C |  |  | 0 | 0
| Nazivni volumenski pretok (pri ΔT = 10 K) 516 l/h |  |  | 0 | 0
| Preostala črpalna višine črpalke (pri ΔT = 10 K) 45 kPa (450 mbar) |  |  | 0 | 0
| Število grelnih jeder (kos x kW) 2 x 3 |  |  | 0 | 0
| Električni priključek 3 x 230 V/400 V + N + PE, 50 Hz |  |  | 0 | 0
| Razred zaščite IP40 |  |  | 0 | 0
| Moč ogrevanja 6 kW |  |  | 0 | 0
| Maks. nazivni tok. 3 x 9,5 A |  |  | 0 | 0
| Stopnja vklopa 1,0 kW |  |  | 0 | 0
| Varnostna nazivna jakost toka 10 A | kpl | 1 | 0 | 0
18. | Atmosferski regulator multiMATIC 700, ki uravnava temperaturo v dvižnem vodu enega ali dveh ogrevalnih krogov glede na zunanjo temperaturo (skupaj z modulom VR 70) |  |  | 0 | 0
| Posebnosti : |  |  | 0 | 0
| - Tekstualni displej s slovenskim jezikom in modrim ozadjem |  |  | 0 | 0
| - Možnost kombiniranja z vsebnikom sanitarne vode |  |  | 0 | 0
| - Enostavna montaža in prilagajanje sistemu ogrevanja |  |  | 0 | 0
| - Grafični prikaz statusa delovanja aparata |  |  | 0 | 0
| - Funkcija zaščite proti legioneli |  |  | 0 | 0
| - Uporablja se samo za aparate z eBUS elektronsko ploščo |  |  | 0 | 0
| Sklop dobave: |  |  | 0 | 0
| Regulator |  |  | 0 | 0
| Zunanje tipalo VRC 693 |  |  | 0 | 0
| Pritrdilni material (2 vijaka in 2 vložka) |  |  | 0 | 0
| 6-polni kotni vtič |  |  | 0 | 0
| 3-polna priključna letev |  |  | 0 | 0
| Tehnični podatki: |  |  | 0 | 0
| Največja delovna napetost 24 V |  |  | 0 | 0
| Poraba toka < 50 mA |  |  | 0 | 0
| Prerez priključne napeljave 0,75 … 1,5 mm2 |  |  | 0 | 0
| Stopnja zaščite IP 20 |  |  | 0 | 0
| Razred zaščite III |  |  | 0 | 0
| Najv. dovoljena temperatura okolice 0 … 60°C |  |  | 0 | 0
| Trenutna zračna vlaga prostora 35 … 95 % |  |  | 0 | 0
| Višina 115 mm |  |  | 0 | 0
| Širina 147 mm |  |  | 0 | 0
| Globina 50 mm | kpl | 1 | 0 | 0
19. | Zalogovnik za sistem dveh toplotnih črpalk zrak/voda za moči 2x16kW kot Hitachi z vsemi |  |  | 0 | 0
| potrebnimi priključki po risbi FUNKCIONALNA |  |  | 0 | 0
| SHEMA št. 5, izolacija za hladni medij 7/12 oC |  |  | 0 | 0
| velikost: V=800 l | kpl | 1 | 0 | 0
20. | Energetsko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, vgradnim modulom za priključitev na centralni nadzorni sistem (CNS), s prirobničnimi priključki, protiprirobnicami, izolacijo, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom |  |  | 0 | 0
| Energetski razred: A |  |  | 0 | 0
| Delovanje črpalke pri temperaturi medija od (–10°C do +110°C) za hladilno vodo 7/12 |  |  | 0 | 0
| V =5,4 m3/h |  |  | 0 | 0
| Dp = 60kPa (6mVS) |  |  | 0 | 0
| Ne= 280 W |  |  | 0 | 0
| U=230 V |  |  | 0 | 0
| WILO tip STRATOS MAXO 25/0,5-10 | kpl | 1 | 0 | 0
21. | Energetsko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, vgradnim modulom za priključitev na centralni nadzorni sistem (CNS), s prirobničnimi priključki, protiprirobnicami, izolacijo, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom |  |  | 0 | 0
| Energetski razred: A |  |  | 0 | 0
| Delovanje črpalke pri temperaturi medija od (–10°C do +110°C) za toplo vodo 50oC |  |  | 0 | 0
| V =3,66 m3/h |  |  | 0 | 0
| Dp = 60kPa (6mVS) |  |  | 0 | 0
| Ne= 160 W |  |  | 0 | 0
| U=230 V |  |  | 0 | 0
| WILO tip STRATOS MAXO 25/0,5-8 |  |  | 0 | 0
22. | Zaprta membranska raztezna posoda z navojnim priključkom, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom |  |  | 0 | 0
| V = 60 l |  |  | 0 | 0
| pmax = 3,5 bar |  |  | 0 | 0
| REFLEX tip N60/6 | kos | 1 | 0 | 0
23. | Membranski varnostni ventil z navojnim priključkom |  |  | 0 | 0
| DN 20 pi= 3,5 bar | kos | 1 | 0 | 0
24. | Razdelilnik - zbiralnik okroglega preseka DN80, s sledečimi navojnimi priključki, pritrdilnim in tesnilnim in vijačnim materialom: |  |  | 0 | 0
| - DN 50 - 1x navojni |  |  | 0 | 0
| - DN 40 - 1x navojni |  |  | 0 | 0
| - DN 50 - 1x navojni |  |  | 0 | 0
| - DN 15 1x navojni (izpust) |  |  | 0 | 0
| - 1 x navojnim kolčakom f15 za termometer, zaščiten s temeljno barvo, izoliracija je zajeta v popisu cevovodov, zaščitena z Al pločevino, tesnilnim, pritrdilnim in vijačnim materialom ter konzolami za postavitev | kpl | 2 | 0 | 0
25. | MS krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom |  |  | 0 | 0
| DN 15, PN 6 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 25, PN 6 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 40, PN 6 | kos | 4 | 0 | 0
| DN 50, PN 6 | kos | 16 | 0 | 0
26. | Lovilec nesnage s navojnimima priključkoma, s sitom, magnetnim vložkom, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  | 0 | 0
| DN 25, PN 6 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 40, PN 6 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 50, PN 6 | kos | 2 | 0 | 0
27. | Navoji vzmetni protipovratni ventil skupaj s tesnilnim materialom |  |  | 0 | 0
| DN25, PN 6 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 40, PN 6 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 50, PN 6 | kos | 1 | 0 | 0
28. | Regulacijski ventil z navojnima priključkoma, z nastavitvijo pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, merilnimi priključki, zaporno funkcijo, izpustom, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom |  |  | 0 | 0
| DN 25, PN 6 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 40, PN 6 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 50, PN 6 | kos | 1 | 0 | 0
| DANFOSS tip MSV-BD |  |  | 0 | 0
29. | Manometer v okroglem ohišju Ø80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
30. | Termometer v okroglem ohišju Ø80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom |  |  | 0 | 0
| - z merilnim območjem od +0 do +120 °C | kos | 16 | 0 | 0
31. | Mapres C-jeklo za ogrevanje iz nelegiranega |  |  | 0 | 0
| jekla 1.0034E 195 po DIN EN10305 skupaj |  |  | 0 | 0
| s potrebnimi sistemskimi fitingi s CIIR črnim |  |  | 0 | 0
| tesnilom |  |  | 0 | 0
| 40 (d42x1,5) | m | 12 | 0 | 0
32. | Toplotna izolacija razvoda hladne in tople vode s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo za razvode vodene v objektu, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur |  |  | 0 | 0
| Izolacija je izbrana po naslednjih parametrih: |  |  | 0 | 0
| - λ 0ºC= 0,033 W/mK |  |  | 0 | 0
| - µ = 10.000 |  |  | 0 | 0
| debeline 34 mm za cevi 40 (d42x1,5) in |  |  | 0 | 0
| 50 (d54x1,5)-razvod v strojnici | m | 20 | 0 | 0
33. | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico DN25, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom |  |  | 0 | 0
| DN25, PN6 |  |  | 0 | 0
| ZEPARO tip ZUT 25 | kos | 8 | 0 | 0
34. | Lijak iz jeklene pločevine skupaj z izpustno cevjo dolžine 5m, l=600mm | kos | 1 | 0 | 0
35. | Izvedba meritev pretokov ogrevne vode po posameznih vejah z ultrazvočnim merilnikom pri poplonoma odprtih regulacijskih elementih grelnih teles ter ostalih naprav vezanih na razvode ogrevne vode, izdelava zapisnika za nastavitev novopredvidenih regulacijskih ventilov | kpl | 1 | 0 | 0
36. | Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov. | kpl | 1 | 0 | 0
37. | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po SZPV 408 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev |  |  | 0 | 0
| za izolirane cevi 32×18 cm | kos | 2 | 0 | 0
| za izolirane cevi 65×22 cm | kos | 2 | 0 | 0
38. | Zagon, nastavitve in poskusno obratovanje s |  |  | 0 | 0
| poučevanjem uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
39. | Pripravljalna, zaključna ter morebitna nepredvidena dela, vključno s čiščenjem objekta po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 0
40. | Splošni, transportni, zavarovalni in manipulativni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
opomba | - Ves vgrajeni material mora biti I. kvalitete ter izdelan po SIST, JUS ali DIN standardih oziroma mora imeti veljavni atest
SKUPAJ
gradbena dela
AI | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
AII | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
AIII | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
AIV | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
AV | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
AVI | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
obrtniska dela
B1 | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
BII | KOVINARSKO PASARSKA DELA |  |  |  | 0
BIII | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
BIV | ALU DELA , ZASTEKLITEV |  |  |  | 0
BV | POŽARNA VRATA_STENA |  |  |  | 0
BVI | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
BVII | STEKLARSKA DELA |  |  |  | 0
BVIII | MAVČNOKARTONSKA DELA, STROPNA OBLOGA |  |  |  | 0
BIX | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
BX | OSTALO |  |  |  | 0
BXI | FASADA |  |  |  | 0
BXII | SENZORSKA VRATA |  |  |  | 0
elektro dela
EI | ZUNANJI RAZVOD - Vodniki |  |  |  | 0
EII | STRELOVOD - oprema Hermi ali podobna |  |  |  | 0
EIII | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
EIV | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
EV | MOČ SPLOŠNO |  |  |  | 0
EV.a | MOČ |  |  |  | 0
EV.c | MOČ - CNS |  |  |  | 0
=A421+A334 | MOČ - CNS -oprema ponudnika storitev |  |  |  | 0
Vc | MOČ - RAZDELILCI |  |  |  | 0
EVI | INŠTALACIJA KOMUNIKACIJ |  |  |  | 0
EVIa | MEDICINSKA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
EVII | JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
EIX | VIDEO NADZOR |  |  |  | 0
EX | OZVOČENJE |  |  |  | 0
EXId | TV INSTALACIJA |  |  |  | 0
EXII a | soba tip A , A1, B - 2x dvoposteljna |  |  |  | 0
strojne instalacije
S1 | VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
S2 | ODTOČNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
S3 | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
S4 | SPLOŠNI STROŠKI |  |  |  | 0
S5 | PREZRAČEVANJE_KLIMATIZACIJA |  |  |  | 0
S6 | ELEKTROKRMILNA NAPRAVA IN REGULACIJA |  |  |  | 0
S7.2 | TALNO OGREVANJE |  |  |  | 0
S7.1 | RADIATORJI |  |  |  | 0
S8 | TOPLOTNA ČRPALKA HITACHI |  |  |  | 0
| gradbena dela |  |  | 0 | 0
| obrtniska dela |  |  | 0 | 0
| elektro dela |  |  | 0 | 0
| strojne instalacije |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0 | 0